УДК 621.643.412:006.354                                                      Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ

ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ НА

Py от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2)

Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей

ГОСТ 12815—80*

(СТ СЭВ 3249-81, СТ СЭВ 3250-812, СТ СЭВ 3251—81)

Взамен ГОСТ 1233—67 и ГОСТ 1234-67

ОКП 37 9941

*Переиздание (декабрь 1996 г.) с Изменениями ¹1,2,3,4,5, утвержденными в марте 1983 г., декабре 1983 г., декабре 1987 г., сентябре 1989 г., апреле 1992 г. (ИУС 6-83, 3-84, 4-88, 12-89, 7-92).

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 мая 1980 г. ¹ 2238 дата введения установлена

01.01.83

Постановлением Госстандарта от 15.04.92 ¹ 402 снято ограничение срока действия

1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на условное давление Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °С) и на фланцы с прокладками из фторопласта-4 на условное давление Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 73 до 473 К (от минус 200 до плюс 200 °Ñ) и может быть использован для их сертификации.

Стандарт не распространяется на фланцы трубопроводов транспортных машин, если эти фланцы не предназначены для присоединения арматуры или приборов общего назначения, а также фланцы стандартизованные ГОСТ 1536-76 и ГОСТ 4433-76.

Требования пп. 1—3; 5; 6; 10—12 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования — рекомендуемыми. (Измененная редакция, Изм. ¹ 5).

2. Типы и основные параметры фланцев должны соответствовать указанным в табл. 1, присоединительные размеры, размеры и исполнения уплотнительных поверхностей — указанным на черт. 1—6 и в табл. 2—11, кроме размеров уплотнительных поверхностей щип-паз под фторопластовые прокладки, которые должны соответствовать указанным на черт. 6 и в табл. 12.

Таблица 1

| Тип фланца | Условное давление Рy, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dy, мм |
| --- | --- | --- |
| Литые из серого чугу- | 0,1; 0,25 (1; 2,5) | 15-3000 |
| на по ГОСТ 12817-80 | 0,6 (6) | 15-2400 |
|  | 1,0(10) | 15-2000 |
|  | 1,6(16) | 15-1000 |
| Литые из ковкого чугу- | 1,6; 2,5; 4,0 (16; 25; 40) | 15-80 |
| на по ГОСТ 12818-80 |  |  |
| Литые стальные по | 1,6(16) | 15-1600 |
| ГОСТ 12819-80 | 2,5 (25) | 15-1400 |
|  | 4,0 (40) | 15-800 |
|  | 6,3 (63) | 15-600 |
|  | 10(100) | 15-400 |
|  | 16(160) | 15-300 |
|  | 20 (200) | 15-250 |
| Стальные плоские при- | 0,1; 0,25 (1; 2,5) | 10-2400 |
| варные по ГОСТ 12820-80 | 0,6 (6) | 10-1600 |
|  | 1,0(10) | 10-1600 |
|  | 1,6(16) | 10-1200 |
|  | 2,5 (25) | 10-800 |
| Стальные приварные | 0,1; 0,25; 0,6 (1; 2,5; 6) | 10—1600 |
| встык по ГОСТ 12821-80 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 (10; |  |
|  | 16; 25; 40) | 10-1200 |
|  | 6,3 (63) | 10-400; 500-1200 |
|  | 10(100) | 10-400 |
|  | 16 (160) | 15-300 |
|  | 20 (200) | 15-250 |
| Стальные свободные | 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; |  |
| на приварном кольце по | 2,5 (1; 2,5; 6; 10; 16; 25) | 10-500 |
| ГОСТ 12822-80 |  |  |

Примечания к черт. 1-6:

1. Допускается обработка поверхностей А с шероховатостью Ra  100 мкм

2. Допускается обработка поверхностей Б с шероховатостью Ra  25 мкм при кругообразном направлении неровностей

3. Допускается вместо  45 выполнять скругление.

Таблица 2

Py 0,1 и 0,25 Мпа (1,0 и 2,5 кгс/см2)

Размеры в мм

| Проход условный, Dy | D | D1 | D2 | D3 |  | D4 |  | D5 |  | D6 |  | d |  | n |  | h | h1 |  | h2 |  | B | Номинальный диаметр болтов или шпилек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 |  | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 |  | ряд1 | ряд2 |
| 10 | 75 | 50 | 35 | 20 | 19 | 30 | 29 | 19 | 18 | 31 | 30 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 | М10 | М10 |
| 15 | 80 | 55 | 40 | 25 | 23 | 35 | 33 | 24 | 22 | 36 | 34 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 65 | М10 | М10 |
| 20 | 90 | 65 | 50 | 32 | 33 | 46 | 43 | 31 | 32 | 47 | 44 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 70 | М10 | М10 |
| 25 | 100 | 75 | 60 | 39 | 41 | 53 | 51 | 38 | 40 | 54 | 52 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 75 | М10 | М10 |
| 32 | 120 | 90 | 70 | 49 | 49 | 63 | 59 | 48 | 48 | 64 | 60 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 95 | М12 | М12 |
| 40 | 130 | 100 | 80 | 56 | 55 | 70 | 69 | 55 | 54 | 71 | 70 | 14 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 100 | М12 | М12 |
| 50 | 140 | 110 | 90 | 69 | 66 | 83 | 80 | 68 | 65 | 84 | 81 | 14 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 110 | М12 | М12 |
| 65 | 160 | 130 | 100 | 89 | 86 | 103 | 100 | 88 | 85 | 104 | 101 | 14 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 125 | М12 | М12 |
| 80 | 185 | 150 | 128 | 103 | 101 | 117 | 115 | 102 | 100 | 118 | 116 | 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 140 | М16 | М16 |
| 100 | 205 | 170 | 148 | 123 | 117 | 143 | 137 | 122 | 116 | 144 | 138 | 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | 1,5 | 4 | 3,5 | 3 | 155 | М16 | М16 |
| 125 | 235 | 200 | 178 | 149 | 146 | 169 | 166 | 148 | 145 | 170 | 167 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 1,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М16 | М16 |
| 150 | 260 | 225 | 202 | 176 | 171 | 196 | 191 | 175 | 170 | 197 | 192 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 1,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М16 | М16 |
| (175) | 290 | 255 | 232 | 206 | 203 | 226 | 223 | 205 | 202 | 227 | 224 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 1,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М16 | М16 |
| 200 | 315 | 280 | 258 | 231 | 229 | 251 | 249 | 230 | 228 | 252 | 250 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 1,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М16 | М16 |
| (225) | 340 | 305 | 282 | 256 | 256 | 276 | 276 | 255 | 255 | 277 | 277 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 1,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М16 | М16 |
| 250 | 370 | 335 | 312 | 286 | 283 | 306 | 303 | 285 | 282 | 307 | 304 | 18 | 18 | 12 | 12 | 3 | 1,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М16 | М16 |
| 300 | 435 | 395 | 365 | 336 | 336 | 356 | 356 | 335 | 335 | 357 | 357 | 22 | 22 | 12 | 12 | 4 | 4,5 | 5 | 3,5 | 4 |  | М20 | М20 |
| 350 | 485 | 445 | 415 | 381 | 386 | 407 | 406 | 380 | 385 | 408 | 407 | 22 | 22 | 12 | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | М20 | М20 |
| 400 | 535 | 495 | 465 | 431 | 436 | 457 | 456 | 430 | 435 | 458 | 457 | 22 | 22 | 16 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | М20 | М20 |
| (450) | 590 | 550 | 520 | 481 | 489 | 507 | 509 | 480 | 488 | 508 | 510 | 22 | 22 | 16 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | М20 | М20 |
| 500 | 640 | 600 | 570 | 531 | 541 | 557 | 561 | 530 | 540 | 558 | 562 | 22 | 22 | 20 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | М20 | М20 |
| 600 | 755 | 705 | 670 | 631 | 635 | 657 | 661 | 630 | 634 | 658 | 662 | 26 | 26 | 20 | 20 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |  | М24 | М24 |
| (700) | 860 | 810 | 775 | 736 | 737 | 762 | 763 | 735 | 736 | 763 | 764 | 26 | 26 | 24 | 24 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |  | М24 | М24 |
| 800 | 975 | 920 | 880 | 841 | 841 | 867 | 867 | 840 | 840 | 868 | 868 | 30 | 30 | 24 | 24 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |  | М27 | М27 |
| (900) | 1075 | 1020 | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 24 | 24 | 5 |  |  |  |  |  | М27 | М27 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 28 | 28 | 5 |  |  |  |  |  | М27 | М27 |
| 1200 | 1375 | 1320 | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 32 | 32 | 5 |  |  |  |  |  | М27 | М27 |
| 1400 | 1575 | 1520 | 1480 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 36 | 36 | 5 |  |  |  |  |  | М27 | М27 |
| 1600 | 1758 | 1730 | 1690 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 40 | 40 | 5 |  |  |  |  |  | М27 | М27 |
| (1800) | 1985 | 1930 | 1890 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 44 | 44 | 5 |  |  |  |  |  | М27 | М27 |
| 2000 | 2190 | 2130 | 2090 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 48 | 48 | 5 |  |  |  |  |  | М27 | М27 |
| (2200) | 2405 | 2340 | 2295 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 | 52 | 52 | 6 |  |  |  |  |  | М30 | М30 |
| 2400 | 2605 | 2540 | 2495 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 | 56 | 56 | 6 |  |  |  |  |  | М30 | М30 |
| (2600) | 2805 | 2740 | 2695 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 | 60 | 60 | 6 |  |  |  |  |  | М30 | М30 |
| (2800) | 3035 | 2960 | 2910 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 39 | 64 | 64 | 6 |  |  |  |  |  | М33 | М36 |
| 3000 | 3240 | 3160 | 3110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 39 | 68 | 68 | 6 |  |  |  |  |  | М33 | М36 |

Таблица 3

Py 0,6 Мпа (6 кгс/см2)

Размеры в мм

| Проход условный, Dy | D | D1 | D2 | D3 |  | D4 |  | D5 |  | D6 |  | d |  | n |  | h | h1 |  | h2 |  | B | Номинальный диаметр болтов или шпилек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 |  | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 |  | ряд1 | ряд2 |
| 10 | 75 | 50 | 35 | 20 | 19 | 30 | 29 | 19 | 18 | 31 | 30 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 | М10 | М10 |
| 15 | 80 | 55 | 40 | 25 | 23 | 35 | 33 | 24 | 22 | 36 | 34 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 65 | М10 | М10 |
| 20 | 90 | 65 | 50 | 32 | 33 | 46 | 43 | 31 | 32 | 47 | 44 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 70 | М10 | М10 |
| 25 | 100 | 75 | 60 | 39 | 41 | 53 | 51 | 38 | 40 | 54 | 52 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 75 | М10 | М10 |
| 32 | 120 | 90 | 70 | 49 | 49 | 63 | 59 | 48 | 48 | 64 | 60 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 95 | М12 | М12 |
| 40 | 130 | 100 | 80 | 56 | 55 | 70 | 69 | 55 | 54 | 71 | 70 | 14 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 100 | М12 | М12 |
| 50 | 140 | 110 | 90 | 69 | 66 | 83 | 80 | 68 | 65 | 84 | 81 | 14 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 110 | М12 | М12 |
| 65 | 160 | 130 | 100 | 89 | 86 | 103 | 100 | 88 | 85 | 104 | 101 | 14 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 125 | М12 | М12 |
| 80 | 185 | 150 | 128 | 103 | 101 | 117 | 115 | 102 | 100 | 118 | 116 | 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 140 | М16 | М16 |
| 100 | 205 | 170 | 148 | 123 | 117 | 143 | 137 | 122 | 116 | 144 | 138 | 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 155 | М16 | М16 |
| 125 | 235 | 200 | 178 | 149 | 146 | 169 | 166 | 148 | 145 | 170 | 167 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М16 | М16 |
| 150 | 260 | 225 | 202 | 176 | 171 | 196 | 191 | 175 | 170 | 197 | 192 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М16 | М16 |
| (175) | 290 | 255 | 232 | 206 | 203 | 226 | 223 | 205 | 202 | 227 | 224 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М16 | М16 |
| 200 | 315 | 280 | 258 | 231 | 229 | 251 | 249 | 230 | 228 | 252 | 250 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М16 | М16 |
| (225) | 340 | 305 | 282 | 256 | 256 | 276 | 276 | 255 | 255 | 277 | 277 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М16 | М16 |
| 250 | 370 | 335 | 312 | 286 | 283 | 306 | 303 | 285 | 282 | 307 | 304 | 18 | 18 | 12 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М16 | М16 |
| 300 | 435 | 395 | 365 | 336 | 336 | 356 | 356 | 335 | 335 | 357 | 357 | 22 | 22 | 12 | 12 | 4 | 4,5 | 5 | 3,5 | 4 |  | М20 | М20 |
| 350 | 485 | 445 | 415 | 381 | 386 | 407 | 406 | 380 | 385 | 408 | 407 | 22 | 22 | 12 | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | М20 | М20 |
| 400 | 535 | 495 | 465 | 431 | 436 | 457 | 456 | 430 | 435 | 458 | 457 | 22 | 22 | 16 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | М20 | М20 |
| (450) | 590 | 550 | 520 | 481 | 489 | 507 | 509 | 480 | 488 | 508 | 510 | 22 | 22 | 16 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | М20 | М20 |
| 500 | 640 | 600 | 570 | 531 | 541 | 557 | 561 | 530 | 540 | 558 | 562 | 22 | 22 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | М20 | М20 |
| 600 | 755 | 705 | 670 | 631 | 635 | 657 | 661 | 630 | 634 | 658 | 662 | 26 | 26 | 20 | 20 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |  | М24 | М24 |
| (700) | 860 | 810 | 775 | 736 | 737 | 762 | 763 | 735 | 736 | 763 | 764 | 26 | 26 | 24 | 24 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |  | М24 | М24 |
| 800 | 975 | 920 | 880 | 841 | 841 | 867 | 867 | 840 | 840 | 868 | 868 | 30 | 30 | 24 | 24 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |  | М27 | М27 |
| (900) | 1075 | 1020 | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 24 | 24 | 5 |  |  |  |  |  | М27 | М27 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 28 | 28 | 5 |  |  |  |  |  | М27 | М27 |
| 1200 | 1400 | 1340 | 1295 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 | 32 | 32 | 5 |  |  |  |  |  | М30 | М30 |
| 1400 | 1620 | 1560 | 1510 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 33 | 36 | 36 | 5 |  |  |  |  |  | М33 | М30 |
| 1600 | 1820 | 1760 | 1710 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 33 | 40 | 40 | 5 |  |  |  |  |  | М33 | М30 |
| (1800) | 2045 | 1970 | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 39 | 44 | 44 | 5 |  |  |  |  |  | М36 | М36 |
| 2000 | 2265 | 2180 | 2125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 45 | 48 | 48 | 5 |  |  |  |  |  | М39 | М42 |
| (2200) | 2475 | 2390 | 2335 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 45 | 52 | 52 | 5 |  |  |  |  |  | М39 | М42 |
| 2400 | 2685 | 2600 | 2545 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 45 | 56 | 56 | 6 |  |  |  |  |  | М39 | М42 |

Таблица 4

Py 1,0 Мпа (10 кгс/см2)

Размеры в мм

| Проход условный, Dy | D | D1 | D2 | D3 |  | D4 |  | D5 |  | D6 |  | d |  | n |  | h | h1 |  | h2 |  | B | Номинальный диаметр болтов или шпилек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 |  | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 |  | ряд1 | ряд2 |
| 10 | 90 | 60 | 42 | 24 |  | 34 |  | 23 |  | 35 |  | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 70 | М12 | М12 |
| 15 | 95 | 65 | 47 | 29 |  | 39 |  | 28 |  | 40 |  | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 75 | М12 | М12 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 36 |  | 50 |  | 35 |  | 51 |  | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 80 | М12 | М12 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 43 |  | 57 |  | 42 |  | 58 |  | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 90 | М12 | М12 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 51 |  | 65 |  | 50 |  | 66 |  | 18 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 105 | М16 | М16 |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 61 |  | 75 |  | 60 |  | 76 |  | 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 110 | М16 | М16 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 73 |  | 87 |  | 72 |  | 88 |  | 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 125 | М16 | М16 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 95 |  | 109 |  | 94 |  | 110 |  | 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 140 | М16 | М16 |
| 80 | 195 | 160 | 133 | 106 |  | 120 |  | 105 |  | 121 |  | 18 | 18 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 150 | М16 | М16 |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 129 |  | 149 |  | 128 |  | 150 |  | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М16 | М16 |
| 125 | 245 | 210 | 184 | 155 |  | 175 |  | 154 |  | 176 |  | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М16 | М16 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 183 |  | 203 |  | 182 |  | 204 |  | 22 | 22 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М20 | М20 |
| (175) | 310 | 270 | 242 | 213 |  | 233 |  | 212 |  | 234 |  | 22 | 22 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М20 | М20 |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 239 |  | 259 |  | 238 |  | 260 |  | 22 | 22 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М20 | М20 |
| (225) | 365 | 325 | 295 | 266 |  | 286 |  | 265 |  | 287 |  | 22 | 22 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М20 | М20 |
| 250 | 390 | 350 | 320 | 292 |  | 312 |  | 291 |  | 313 |  | 22 | 22 | 12 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М20 | М20 |
| 300 | 440 | 400 | 370 | 343 |  | 363 |  | 342 |  | 364 |  | 22 | 22 | 12 | 12 | 4 | 4,5 | 5 | 3,5 | 4 |  | М20 | М20 |
| 350 | 500 | 460 | 430 | 395 |  | 421 |  | 394 |  | 422 |  | 22 | 22 | 16 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | М20 | М20 |
| 400 | 565 | 515 | 482 | 447 |  | 473 |  | 446 |  | 474 |  | 26 | 26 | 16 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | М24 | М24 |
| (450) | 615 | 565 | 532 | 497 |  | 523 |  | 496 |  | 524 |  | 26 | 26 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | М24 | М24 |
| 500 | 670 | 620 | 585 | 549 |  | 575 |  | 548 |  | 576 |  | 26 | 26 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | М24 | М24 |
| 600 | 780 | 725 | 685 | 649 | 651 | 675 | 677 | 648 | 650 | 676 | 678 | 30 | 30 | 20 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |  | М27 | М27 |
| (700) | 895 | 840 | 800 | 751 | 751 | 777 | 777 | 750 | 750 | 778 | 778 | 30 | 30 | 24 | 24 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |  | М27 | М27 |
| 800 | 1010 | 950 | 905 | 856 | 851 | 882 | 877 | 855 | 850 | 883 | 878 | 33 | 33 | 24 | 24 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |  | М30 | М30 |
| (900) | 1110 | 1050 | 1005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 | 28 | 28 | 5 |  |  |  |  |  | М30 | М30 |
| 1000 | 1220 | 1160 | 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 33 | 28 | 28 | 5 |  |  |  |  |  | М30 | М30 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 1330 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 39 | 32 | 32 | 5 |  |  |  |  |  | М33 | М30 |
| 1400 | 1675 | 1590 | 1530 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 45 | 36 | 36 | 5 |  |  |  |  |  | М36 | М36 |
| 1600 | 1915 | 1820 | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 52 | 40 | 40 | 5 |  |  |  |  |  | М39 | М42 |
| (1800) | 2115 | 2020 | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 52 | 44 | 44 | 5 |  |  |  |  |  | М45 | М48 |
| 2000 | 2325 | 2230 | 2150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 52 | 48 | 48 | 5 |  |  |  |  |  | М45 | М48 |

Таблица 5

Py 1,6 Мпа (16 кгс/см2)

Размеры в мм

| Проход условный, Dy | D | D1 | D2 | D3 |  | D4 |  | D5 |  | D6 |  | d |  | n |  | h | h1 |  | h2 |  | B | Номинальный диаметр болтов или шпилек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 |  | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 |  | ряд1 |  | ряд2 |
| 10 | 90 | 60 | 42 | 24 |  | 34 |  | 23 |  | 35 |  | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 70 | М12 | М12 |  |
| 15 | 95 | 65 | 47 | 29 |  | 39 |  | 28 |  | 40 |  | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 75 | М12 | М12 |  |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 36 |  | 50 |  | 35 |  | 51 |  | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 80 | М12 | М12 |  |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 43 |  | 57 |  | 42 |  | 58 |  | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 90 | М12 | М12 |  |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 51 |  | 65 |  | 50 |  | 66 |  | 18 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 105 | М16 | М16 |  |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 61 |  | 75 |  | 60 |  | 76 |  | 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 110 | М16 | М16 |  |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 73 |  | 87 |  | 72 |  | 88 |  | 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 125 | М16 | М16 |  |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 95 |  | 109 |  | 94 |  | 110 |  | 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 140 | М16 | М16 |  |
| 80 | 195 | 160 | 133 | 106 |  | 120 |  | 105 |  | 121 |  | 18 | 18 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 150 | М16 | М16 |  |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 129 |  | 149 |  | 128 |  | 150 |  | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М16 | М16 |  |
| 125 | 245 | 210 | 184 | 155 |  | 175 |  | 154 |  | 176 |  | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М16 | М16 |  |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 183 |  | 203 |  | 182 |  | 204 |  | 22 | 22 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М20 | М20 |  |
| (175) | 310 | 270 | 242 | 213 |  | 233 |  | 212 |  | 234 |  | 22 | 22 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М20 | М20 |  |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 239 |  | 259 |  | 238 |  | 260 |  | 22 | 22 | 12 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М20 | М20 |  |
| (225) | 365 | 325 | 295 | 266 |  | 286 |  | 265 |  | 287 |  | 22 | 22 | 12 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М20 | М20 |  |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 292 |  | 312 |  | 291 |  | 313 |  | 26 | 26 | 12 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М24 | М24 |  |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 343 |  | 363 |  | 342 |  | 364 |  | 26 | 26 | 12 | 12 | 4 | 4,5 | 5 | 3,5 | 4 |  | М24 | М24 |  |
| 350 | 520 | 470 | 430 | 395 |  | 421 |  | 394 |  | 422 |  | 26 | 26 | 16 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | М24 | М24 |  |
| 400 | 580 | 525 | 482 | 447 |  | 473 |  | 446 |  | 474 |  | 30 | 30 | 16 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | М27 | М27 |  |
| (450) | 640 | 585 | 532 | 497 |  | 523 |  | 496 |  | 524 |  | 30 | 30 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | М27 | М27 |  |
| 500 | 710 | 650 | 585 | 549 |  | 575 |  | 548 |  | 576 |  | 33 | 33 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | М30 | М30 |  |
| 600 | 840 | 770 | 685 | 649 | 651 | 675 | 677 | 648 | 650 | 676 | 678 | 36 | 39 | 20 | 20 | 5 |  | 6 | 4 | 5 |  | М33 |  | М36 |
| (700) | 910 | 840 | 800 | 751 | 751 | 777 | 777 | 750 | 750 | 778 | 778 | 36 | 39 | 24 | 24 | 5 |  | 6 | 4 | 5 |  | М33 |  | М36 |
| 800 | 1020 | 950 | 905 | 856 | 851 | 882 | 877 | 855 | 850 | 883 | 878 | 39 | 39 | 24 | 24 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |  | М36 |  | М36 |
| (900) | 1120 | 1050 | 1005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 39 | 28 | 28 | 5 |  |  |  |  |  | М36 |  | М36 |
| 1000 | 1255 | 1170 | 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 45 | 28 | 28 | 5 |  |  |  |  |  | М39 |  | М42 |
| 1200 | 1485 | 1380 | 1330 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 52 | 32 | 32 | 5 |  |  |  |  |  | М45 |  | М48 |
| 1400 | 1685 | 1590 | 1530 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 52 | 36 | 36 | 5 |  |  |  |  |  | М45 |  | М48 |
| 1600 | 1925 | 1820 | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 56 | 40 | 40 | 5 |  |  |  |  |  | М52 |  | М52 |

Таблица 6

Py 2,5 Мпа (25 кгс/см2)

Размеры в мм

| Проход условный, Dy | D | D1 | D2 | D3 |  | D4 |  | D5 |  | D6 |  | d |  | n | h | h1 |  | h2 |  | B | Номинальный диаметр болтов или шпилек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 |  |  | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 |  | ряд1 | ряд2 |
| 10 | 90 | 60 | 42 | 24 |  | 34 |  | 23 |  | 35 |  | 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 70 | М12 | М12 |
| 15 | 95 | 65 | 47 | 29 |  | 39 |  | 28 |  | 40 |  | 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 75 | М12 | М12 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 36 |  | 50 |  | 35 |  | 51 |  | 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 80 | М12 | М12 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 43 |  | 57 |  | 42 |  | 58 |  | 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 90 | М12 | М12 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 51 |  | 65 |  | 50 |  | 66 |  | 18 | 18 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 105 | М16 | М16 |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 61 |  | 75 |  | 60 |  | 76 |  | 18 | 18 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 110 | М16 | М16 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 73 |  | 87 |  | 72 |  | 88 |  | 18 | 18 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 125 | М16 | М16 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 95 |  | 109 |  | 94 |  | 110 |  | 18 | 18 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | М16 | М16 |
| 80 | 195 | 160 | 133 | 106 |  | 120 |  | 105 |  | 121 |  | 18 | 18 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | М16 | М16 |
| 100 | 230 | 190 | 158 | 129 |  | 149 |  | 128 |  | 150 |  | 22 | 22 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М20 | М20 |
| 125 | 270 | 220 | 184 | 155 |  | 175 |  | 154 |  | 176 |  | 26 | 26 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М24 | М24 |
| 150 | 300 | 250 | 212 | 183 |  | 203 |  | 182 |  | 204 |  | 26 | 26 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М24 | М24 |
| (175) | 330 | 280 | 242 | 213 |  | 233 |  | 212 |  | 234 |  | 26 | 26 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М24 | М24 |
| 200 | 360 | 310 | 278 | 239 |  | 259 |  | 238 |  | 260 |  | 26 | 26 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М27 | М27 |
| (225) | 395 | 340 | 305 | 266 |  | 286 |  | 265 |  | 287 |  | 30 | 30 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М27 | М27 |
| 250 | 425 | 370 | 335 | 292 |  | 312 |  | 291 |  | 313 |  | 30 | 30 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  | М27 | М27 |
| 300 | 485 | 430 | 390 | 343 |  | 363 |  | 342 |  | 364 |  | 30 | 30 | 16 | 4 | 4,5 | 5 | 3,5 | 4 |  | М27 | М27 |
| 350 | 550 | 490 | 450 | 395 |  | 421 |  | 394 |  | 422 |  | 33 | 33 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | М30 | М30 |
| 400 | 610 | 550 | 505 | 447 |  | 473 |  | 446 |  | 474 |  | 36 | 33 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | М33 | М30 |
| (450) | 660 | 600 | 555 | 497 |  | 523 |  | 496 |  | 524 |  | 36 | 33 | 20 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | М33 | М30 |
| 500 | 730 | 660 | 615 | 549 |  | 575 |  | 548 |  | 576 |  | 36 | 39 | 20 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | М33 | М36 |
| 600 | 840 | 770 | 720 | 649 | 651 | 675 | 677 | 648 | 650 | 676 | 678 | 39 | 39 | 20 | 5 |  | 6 | 4 | 5 |  | М36 | М36 |
| (700) | 960 | 875 | 820 | 751 | 751 | 777 | 777 | 750 | 750 | 778 | 778 | 42 | 45 | 24 | 5 |  | 6 | 4 | 5 |  | М39 | М42 |
| 800 | 1075 | 990 | 930 | 856 | 851 | 882 | 877 | 850 | 850 | 883 | 878 | 48 | 45 | 24 | 5 |  | 6 | 4 | 5 |  | М45 | М42 |
| (900) | 1185 | 1090 | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 52 | 28 | 5 |  |  |  |  |  | М45 | М48 |
| 1000 | 1315 | 1210 | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 56 | 28 | 5 |  |  |  |  |  | М52 | М52 |
| 1200 | 1525 | 1420 | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 56 | 32 | 5 |  |  |  |  |  | М52 | М52 |
| 1400 | 1750 | 1640 | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 | 62 | 36 | 5 |  |  |  |  |  | М56 | М56 |

Таблица 7

Рy 4,0 Мпа (40 кгс/см2)

Размеры в мм

| Проход условный, Dy |  | D |  | D1 |  | D2 |  | D3 |  |  | D4 |  | D5 |  | D6 |  | d |  | n | h | h1 |  | h2 |  |  |  | B | Номинальный диаметр болтов или шпилек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ряд1 |  | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 |  |  | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 |  |  |  | ряд1 | ряд2 |
|  | 10 | 90 |  |  | 60 |  | 42 |  | 24 |  | 34 |  | 23 |  | 35 |  | 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | 70 | М12 | М12 |
|  | 15 | 95 |  |  | 65 |  | 47 |  | 29 |  | 39 |  | 28 |  | 40 |  | 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | 75 | М12 | М12 |
|  | 20 | 105 |  |  | 75 |  | 58 |  | 36 |  | 50 |  | 35 |  | 51 |  | 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | 80 | М12 | М12 |
|  | 25 | 115 |  |  | 85 |  | 68 |  | 43 |  | 57 |  | 42 |  | 58 |  | 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | 90 | М12 | М12 |
|  | 32 | 135 |  |  | 100 |  | 78 |  | 51 |  | 65 |  | 50 |  | 66 |  | 18 | 18 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | 105 | М16 | М16 |
|  | 40 | 145 |  |  | 110 |  | 88 |  | 61 |  | 75 |  | 60 |  | 76 |  | 18 | 18 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | 110 | М16 | М16 |
|  | 50 | 160 |  |  | 125 |  | 102 |  | 73 |  | 87 |  | 72 |  | 88 |  | 18 | 18 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | 125 | М16 | М16 |
|  | 65 | 180 |  |  | 145 |  | 122 |  | 95 |  | 109 |  | 94 |  | 110 |  | 18 | 18 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | — | М16 | М16 |
|  | 80 | 195 |  |  | 160 |  | 133 |  | 106 |  | 120 |  | 105 |  | 121 |  | 18 | 18 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | — | М16 | М16 |
|  | 100 | 230 |  |  | 190 |  | 158 |  | 129 |  | 149 |  | 128 |  | 150 |  | 22 | 22 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  |  | — | М20 | М20 |
|  | 125 | 270 |  |  | 220 |  | 184 |  | 155 |  | 175 |  | 154 |  | 176 |  | 26 | 26 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  |  | — | М24 | М24 |
|  | 150 | 300 |  |  | 250 |  | 212 |  | 183 |  | 203 |  | 182 |  | 204 |  | 26 | 26 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  |  | — | М24 | М24 |
|  | (175) | 350 |  |  | 295 |  | 242 |  | 213 |  | 233 |  | 212 |  | 234 |  | 30 | 30 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |  |  | — | М27 | М27 |
|  | 200 | 375 | 320 |  |  |  | 285 |  | 239 |  | 259 |  | 238 |  | 260 |  | 30 | 30 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 |  | 3 | — |  | М27 | М27 |
|  | (225) | 415 | 355 |  |  |  | 315 |  | 266 |  | 286 |  | 265 |  | 287 |  | 33 | 33 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 |  | 3 | — |  | М30 | М30 |
|  | 250 | 445 | 385 |  |  |  | 345 |  | 292 |  | 312 |  | 291 |  | 313 |  | 33 | 33 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 |  | 3 | — |  | М30 | М30 |
|  | 300 | 510 | 450 |  |  |  | 410 |  | 343 |  | 363 |  | 342 |  | 364 |  | 33 | 33 | 16 | 4 | 4,5 | 5 | 3,5 |  | 4 | — |  | М30 | М30 |
|  | 350 | 570 | 510 |  |  |  | 465 |  | 395 |  | 421 |  | 394 |  | 422 |  | 36 | 33 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 |  | 4 | — |  | МЗЗ | М30 |
|  | 400 | 655 | 585 |  |  |  | 535 |  | 447 |  | 473 |  | 446 |  | 474 |  | 39 | 39 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 |  | 4 | — |  | М36 | М36 |
|  | (450) | 680 | 610 |  |  |  | 560 |  | 497 |  | 523 |  | 496 |  | 524 |  | 39 | 39 | 20 | 4 | 5 | 5 | 4 |  | 4 | — |  | М36 | М36 |
|  | 500 | 755 | 670 |  |  |  | 615 |  | 549 |  | 575 |  | 548 |  | 576 |  | 42 | 45 | 20 | 4 | 5 | 5 | 4 |  | 4 | — |  | М39 | М42 |
|  | 600 | 890 | 795 |  |  |  | 735 |  | 649 | 651 | 675 | 677 | 648 | 650 | 676 | 678 | 5 | 52 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |  | 5 | — |  | М45 | М48 |
|  | (700) | 995 | 900 |  |  |  | 840 |  | 751 | 751 | 777 | 777 | 750 | 750 | 778 | 778 | 48 | 52 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |  | 5 | — |  | М45 | М48 |
|  | 800 | 1135 | 1030 |  |  |  | 960 |  | 856 | 851 | 882 | 877 | 855 | 850 | 883 | 878 | 56 | 56 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |  | 5 | — |  | М52 | М52 |
|  | (900) | 1250 | 1140 |  |  |  | 1070 |  | — |  | — |  | — |  | — |  | 56 | 56 | 28 | 5 | — | — | — |  | — | — |  | М52 | М52 |
|  | 1000 | 1360 | 1250 |  |  |  | 1180 |  | — |  | — |  | — |  | — |  | 56 | 56 | 28 | 5 | — | — | — |  | — | — |  | М52 | М52 |
|  | 1200 | 1575 | 1460 |  |  |  | 1380 |  | — |  | — |  | — |  | — |  | 62 | 62 | 32 | 5 | — | — | — |  | — | — |  | М56 | М56 |

Таблица8

Py 6,3 МПа (63 кгс/см2)

Размеры в мм

| Проход условный, Dy |  | D | D1 | D2 | D3 |  | D4 |  | D5 |  |  | D6 |  |  |  | D7 |  | D8 |  | D9 |  | d |  |  |  | n |  | h |  | h1 |  |  |  | h2 |  |  |  | h3 |  | b2 |  | r |  | Номинальный диаметр шпилек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 |  | ряд1 |  | ряд2 |  |  |  |  |  |  |  | ряд1 |  | ряд2 |  |  |  |  |  | ряд1 |  | ряд2 |  | ряд1 |  | ряд2 |  |  |  |  |  |  |  | ряд1 |  | ряд2 |  |  |
|  | 10 | 100 | 70 | 42 | 24 |  | 34 |  | 23 |  |  |  | 35 |  |  |  | 18 |  | 35 |  | 50 |  | 14 |  | 14 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 6,5 |  | 9 |  | 2,8 |  | М12 |  | М12 |  |
|  | 15 | 105 | 75 | 47 | 29 |  | 39 |  | 28 |  |  |  | 40 |  |  |  | 24 |  |  |  | 55 |  | 14 |  | 14 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 6,5 |  | 9 |  | 2,8 |  | М12 |  | М12 |  |
|  | 20 | 125 | 90 | 58 | 36 |  | 50 |  | 35 |  |  |  | 51 |  |  |  | 30 |  | 45 |  | 58 |  | 18 |  | 18 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 6,5 |  | 9 |  | 2,8 |  | М16 |  | М16 |  |
|  | 25 | 135 | 100 | 68 | 43 |  | 57 |  | 42 |  |  |  | 58 |  |  |  | 35 |  | 50 |  | 68 |  | 18 |  | 18 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 6,5 |  | 9 |  | 2,8 |  | М16 |  | М16 |  |
|  | 32 | 150 | 110 | 78 | 51 |  | 65 |  | 50 |  |  |  | 66 |  |  |  | 42 |  | 65 |  | 78 |  | 22 |  | 22 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 6,5 |  | 9 |  | 2,8 |  | М20 |  | М20 |  |
|  | 40 | 165 | 125 | 88 | 61 |  | 75 |  | 60 |  |  |  | 76 |  |  |  | 52 |  | 75 |  | 88 |  | 22 |  | 22 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 6,5 |  | 9 |  | 2,8 |  | М20 |  | М20 |  |
|  | 50 | 175 | 135 | 102 | 73 |  | 87 |  | 72 |  |  |  | 88 |  |  |  | 63 |  | 85 |  | 102 |  | 22 |  | 22 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М20 |  | М20 |  |
|  | 65 | 200 | 160 | 122 | 95 |  | 109 |  | 94 |  |  |  | 110 |  |  |  | 85 |  | 110 |  | 132 |  | 22 |  | 22 |  | 8 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М20 |  | М20 |  |
|  | 80 | 210 | 170 | 133 | 106 |  | 120 |  | 105 |  |  |  | 121 |  |  |  | 97 |  | 115 |  | 133 |  | 22 |  | 22 |  | 8 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М20 |  | М20 |  |
|  | 100 | 250 | 200 | 158 | 129 |  | 149 |  | 128 |  |  |  | 150 |  |  |  | 124 |  | 145 |  | 170 |  | 26 |  | 26 |  | 8 |  | 3 |  | 4,5 |  | 4 |  | 3,5 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М24 |  | М24 |  |
|  | 125 | 295 | 240 | 184 | 155 |  | 175 |  | 154 |  |  |  | 176 |  |  |  | 153 |  | 175 |  | 205 |  | 30 |  | 30 |  | 8 |  | 3 |  | 4,5 |  | 4 |  | 3,5 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М27 |  | М27 |  |
|  | 150 | 340 | 280 | 212 | 183 |  | 203 |  | 182 |  |  |  | 204 |  |  |  | 181 |  | 205 |  | 240 |  | 33 |  | 33 |  | 8 |  | 3 |  | 4,5 |  | 4 |  | 3,5 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М30 |  | М30 |  |
|  | (175) | 370 | 310 | 242 | 213 |  | 233 |  | 212 |  |  |  | 234 |  |  |  | 218 |  | 235 |  | 270 |  | 33 |  | 33 |  | 12 |  | 3 |  | 4,5 |  | 4 |  | 3,5 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М30 |  | М30 |  |
|  | 200 | 405 | 345 | 285 | 239 |  | 259 |  | 238 |  |  |  | 260 |  |  |  | 243 |  | 265 |  | 285 |  | 36 |  | 33 |  | 12 |  | 3 |  | 4,5 |  | 4 |  | 3,5 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | МЗЗ |  | М30 |  |
|  | (225) | 430 | 370 | 315 | 266 |  | 286 |  | 265 |  |  |  | 287 |  |  |  | 270 |  | 280 |  | 315 |  | 36 |  | 33 |  | 12 |  | 3 |  | 4,5 |  | 4 |  | 3,5 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | МЗЗ |  | М30 |  |
|  | 250 | 470 | 400 | 345 | 292 |  | 312 |  | 291 |  |  |  | 313 |  |  |  | 298 |  | 320 |  | 345 |  | 36 |  | 39 |  | 12 |  | 3 |  | 4,5 |  | 4 |  | 3,5 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | МЗЗ |  | М36 |  |
|  | 300 | 530 | 460 | 410 | 343 |  | 363 |  | 342 |  |  |  | 364 |  |  |  | 345 |  | 375 |  | 410 |  | 36 |  | 39 |  | 16 |  | 4 |  | 4,5 |  | 5 |  | 3,5 |  | 4 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | МЗЗ |  | М36 |  |
|  | 350 | 595 | 525 | 465 | 395 |  | 421 |  | 394 |  |  |  | 422 |  |  |  | 394 |  | 420 |  | 465 |  | 39 |  | 39 |  | 16 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М36 |  | М36 |  |
|  | 400 | 670 | 585 | 535 | 447 |  | 473 |  | 446 |  |  |  | 474 |  |  |  | 445 |  | 480 |  | 535 |  | 42 |  | 45 |  | 16 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М39 |  | М42 |  |
|  | 500 | 800 | 705 | 615 | 549 |  | 575 |  | 548 |  |  |  | 576 |  |  |  | — |  | — |  | — |  | 48 |  | 52 |  | 20 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | — |  | — |  | — |  | М45 |  | М48 |  |
|  | 600 | 925 | 820 | 735 | 649 | 651 | 675 | 677 | 648 |  | 650 |  | 676 |  | 678 |  | — |  | — |  | — |  | 56 |  | 56 |  | 20 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 4 |  | 5 |  | — |  | — |  | — |  | М52 |  | М52 |  |
|  | (700) | 1045 | 935 | 840 | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  | 24 |  | 5 |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | М52 |  | М52 |  |
|  | 800 | 1165 | 105( | 960 | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  | 62 |  | 62 |  | 24 |  | 5 |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | М56 |  | М56 |  |
|  | (900) | 1285 | 117( | 1070 | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  | 28 |  | 5 |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | М56 |  | М56 |  |
|  | 1000 | 1415 | 129( | 1180 | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  | 70 |  | 70 |  | 28 |  | 5 |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | М64 |  | М64 |  |
|  | 1200 | 1665 | 1530 | 1380 | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  | 78 |  | 78 |  | 32 |  | 5 |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | М72 |  | М72 |  |

Таблица9

Py 10 МПа (100 кгс/см2)

Размеры в мм

| Проход условный, Dy |  | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |  | D6 |  | D7 |  | D8 |  | D9 |  | d |  |  |  | n |  | h |  | h1 |  |  |  | h2 |  |  |  | h3 |  | b2 |  | r |  | Номинальный диаметр шпилек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ряд1 |  | ряд2 |  |  |  |  |  | ряд1 |  | ряд2 |  | ряд1 |  | ряд2 |  |  |  |  |  |  |  | ряд1 |  | ряд2 |  |  |
|  | 10 | 100 | 70 | 42 | 24 | 34 |  | 23 |  | 35 |  | 18 |  | 35 |  | 50 |  | 14 |  | 14 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 6,5 |  | 9 |  | 2,8 |  | М12 |  | М12 |  |
|  | 15 | 105 | 75 | 47 | 29 | 39 |  | 28 |  | 40 |  | 24 |  | 35 |  | 55 |  | 14 |  | 14 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 6,5 |  | 9 |  | 2,8 |  | М12 |  | М12 |  |
|  | 20 | 125 | 90 | 58 | 36 | 50 |  | 35 |  | 51 |  | 30 |  | 45 |  | 58 |  | 18 |  | 18 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 6,5 |  | 9 |  | 2,8 |  | М16 |  | М16 |  |
|  | 25 | 135 | 100 | 68 | 43 | 57 |  | 42 |  | 58 |  | 35 |  | 50 |  | 68 |  | 18 |  | 18 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 6,5 |  | 9 |  | 2,8 |  | М16 |  | М16 |  |
|  | 32 | 150 | 110 | 78 | 51 | 65 |  | 50 |  | 66 |  | 42 |  | 65 |  | 78 |  | 22 |  | 22 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 6,5 |  | 9 |  | 2,8 |  | М20 |  | М20 |  |
|  | 40 | 165 | 125 | 88 | 61 | 75 |  | 60 |  | 76 |  | 52 |  | 75 |  | 88 |  | 22 |  | 22 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 6,5 |  | 9 |  | 2,8 |  | М20 |  | М20 |  |
|  | 50 | 195 | 145 | 102 | 7.3 | 87 |  | 72 |  | 88 |  | 63 |  | 85 |  | 102 |  | 26 |  | 26 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М24 |  | М24 |  |
|  | 65 | 220 | 170 | 122 | 95 | 109 |  | 94 |  | 110 |  | 85 |  | 110 |  | 140 |  | 26 |  | 26 |  | 8 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М24 |  | М24 |  |
|  | 80 | 230 | 180 | 133 | 106 | 120 |  | 105 |  | 121 |  | 97 |  | 115 |  | 150 |  | 26 |  | 26 |  | 8 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М24 |  | М24 |  |
|  | 100 | 265 | 210 | 158 | 129 | 149 |  | 128 |  | 150 |  | 124 |  | 145 |  | 175 |  | 30 |  | 30 |  | 8 |  | 3 |  | 4,5 |  | 4 |  | 3,5 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М27 |  | М27 |  |
|  | 125 | 310 | 250 | 184 | 155 | 175 |  | 154 |  | 176 |  | 153 |  | 175 |  | 210 |  | 33 |  | 33 |  | 8 |  | 3 |  | 4,5 |  | 4 |  | 3,5 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М30 |  | М30 |  |
|  | 150 | 350 | 290 | 212 | 183 | 203 |  | 182 |  | 204 |  | 181 |  | 205 |  | 250 |  | 33 |  | 33 |  | 12 |  | 3 |  | 4,5 |  | 4 |  | 3,5 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М30 |  | М30 |  |
|  | (175) | 380 | 320 | 242 | 213 | 233 |  | 212 |  | 234 |  | 218 |  | 235 |  | 280 |  | 33 |  | 33 |  | 12 |  | 3 |  | 4,5 |  | 4 |  | 3,5 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М30 |  | М30 |  |
|  | 200 | 430 | 360 | 285 | 239 | 259 |  | 238 |  | 260 |  | 243 |  | 265 |  | 285 |  | 36 |  | 39 |  | 12 |  | 3 |  | 4,5 |  | 4 |  | 3,5 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | МЗЗ |  | М36 |  |
|  | (225) | 470 | 400 | 315 | 266 | 286 |  | 265 |  | 287 |  | 270 |  | 280 |  | 315 |  | 39 |  | 39 |  | 12 |  | 3 |  | 4,5 |  | 4 |  | 3,5 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М36 |  | М36 |  |
|  | 250 | 500 | 430 | 345 | 292 | 312 |  | 291 |  | 313 |  | 298 |  | 320 |  | 345 |  | 39 |  | 39 |  | 12 |  | 3 |  | 4,5 |  | 4 |  | 3,5 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М36 |  | М36 |  |
|  | 300 | 585 | 500 | 410 | 343 | 363 |  | 342 |  | 364 |  | 345 |  | 375 |  | 410 |  | 42 |  | 45 |  | 16 |  | 4 |  | 4,5 |  | 5 |  | 3,5 |  | 4 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М39 |  | М42 |  |
|  | 350 | 655 | 560 | 465 | 395 | 421 |  | 394 |  | 422 |  | 394 |  | 420 |  | 465 |  | 48 |  | 52 |  | 16 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 11,0 |  | 17 |  | 5,8 |  | М45 |  | М48 |  |
|  | 400 | 715 | 620 | 535 | 447 | 473 |  | 446 |  | 474 |  | 445 |  | 480 |  | 535 |  | 48 |  | 52 |  | 16 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 11,0 |  | 17 |  | 5,8 |  | М45 |  | М48 |  |

Таблица10

Py 16 МПа (160 кгс/см2)

Размеры в мм

| Проход условный, Dy |  | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |  | D6 |  | D7 |  | D8 |  | D9 |  | d |  |  |  | n |  | h |  | h1 |  |  |  | h2 |  |  |  | h3 |  | b2 |  | r |  | Номинальный диаметр шпилек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ряд1 |  | ряд2 |  |  |  |  |  | ряд1 |  | ряд2 |  | ряд1 |  | ряд2 |  |  |  |  |  |  |  | ряд1 |  | ряд2 |  |  |
|  | 15 | 105 | 75 | 47 | 29 | 39 |  | 28 |  | 40 |  | 24 |  | 35 |  | 55 |  | 14 |  | 14 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 6,5 |  | 9 |  | 2,8 |  | М12 |  | М12 |  |
|  | 20 | 125 | 90 | 58 | 36 | 50 |  | 35 |  | 51 |  | 30 |  | 45 |  | 58 |  | 18 |  | 18 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 6,5 |  | 9 |  | 2,8 |  | М16 |  | М16 |  |
|  | 25 | 135 | 100 | 68 | 43 | 57 |  | 42 |  | 58 |  | 35 |  | 50 |  | 68 |  | 18 |  | 18 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 6,5 |  | 9 |  | 2,8 |  | М16 |  | М16 |  |
|  | 32 | 150 | 110 | 78 | 51 | 65 |  | 50 |  | 66 |  | 42 |  | 65 |  | 78 |  | 22 |  | 22 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 6,5 |  | 9 |  | 2,8 |  | М20 |  | М20 |  |
|  | 40 | 165 | 125 | 88 | 61 | 75 |  | 60 |  | 76 |  | 52 |  | 75 |  | 88 |  | 22 |  | 22 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 6,5 |  | 9 |  | 2,8 |  | М20 |  | М20 |  |
|  | 50 | 195 | 145 | 102 | 73 | 87 |  | 72 |  | 88 |  | 63 |  | 95 |  | 115 |  | 26 |  | 26 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М24 |  | М24 |  |
|  | 65 | 220 | 170 | 122 | 95 | 109 |  | 94 |  | 110 |  | 85 |  | 110 |  | 140 |  | 26 |  | 26 |  | 8 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М24 |  | М24 |  |
|  | 80 | 230 | 180 | 133 | 106 | 120 |  | 105 |  | 121 |  | 97 |  | 130 |  | 150 |  | 26 |  | 26 |  | 8 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М24 |  | М24 |  |
|  | 100 | 265 | 210 | 158 | 129 | 149 |  | 128 |  | 150 |  | 124 |  | 145 |  | 175 |  | 30 |  | 30 |  | 8 |  | 3 |  | 4,5 |  | 4 |  | 3,5 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М27 |  | М27 |  |
|  | 125 | 310 | 250 | 184 | 155 | 175 |  | 154 |  | 176 |  | 153 |  | 190 |  | 210 |  | 33 |  | 33 |  | 8 |  | 3 |  | 4,5 |  | 4 |  | 3,5 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М30 |  | М30 |  |
|  | 150 | 350 | 290 | 212 | 183 | 203 |  | 182 |  | 204 |  | 181 |  | 205 |  | 250 |  | 33 |  | 33 |  | 12 |  | 3 |  | 4,5 |  | 4 |  | 3,5 |  | 3 |  | 10,0 |  | 14 |  | 4,2 |  | М30 |  | М30 |  |
|  | (175) | 380 | 320 | 242 | 213 | 233 |  | 212 |  | 234 |  | 218 |  | 255 |  | 280 |  | 36 |  | 33 |  | 12 |  | 3 |  | 4,5 |  | 4 |  | 3,5 |  | 3 |  | 11,0 |  | 17 |  | 5,8 |  | МЗЗ |  | М30 |  |
|  | 200 | 430 | 360 | 785 | 239 | 259 |  | 238 |  | 260 |  | 243 |  | 275 |  | 315 |  | 36 |  | 39 |  | 12 |  | 3 |  | 4,5 |  | 4 |  | 3,5 |  | 3 |  | 11,0 |  | 17 |  | 5,8 |  | М36 |  | М36 |  |
|  | (225) | 470 | 400 | 315 | 266 | 286 |  | 265 |  | 287 |  | 270 |  | 305 |  | 350 |  | 39 |  | 39 |  | 12 |  | 3 |  | 4,5 |  | 4 |  | 3,5 |  | 3 |  | 11,0 |  | 17 |  | 5,8 |  | М36 |  | М36 |  |
|  | 250 | 500 | 430 | 345 | 292 | 312 |  | 291 |  | 313 |  | 298 |  | 330 |  | 380 |  | 42 |  | 39 |  | 12 |  | 3 |  | 4,5 |  | 4 |  | 3,5 |  | 3 |  | 11,0 |  | 17 |  | 5,8 |  | М39 |  | М36 |  |
|  | 300 | 585 | 500 | 410 | 343 | 363 |  | 342 |  | 364 |  | 345 |  | 380 |  | 410 |  | 42 |  | 45 |  | 16 |  | 4 |  | 4,5 |  | 5 |  | 3,5 |  | 4 |  | 14,0 |  | 23 |  | 8,5 |  | М39 |  | М42 |  |

Таблица 11

Py 20 МПа (200 кг/см2)

Размеры в мм

| Проход условный, Dy |  | D |  | D1 |  | D2 |  | D3 |  | D4 |  | D5 |  | D6 |  | D7 |  | D8 |  | D9 |  | d |  | n |  | h |  | h1 |  | h2 |  | h3 |  | b2 |  | r |  | Номинальный диаметр шпилек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 |  | 120 |  | 82 |  | 47 |  | 29 |  | 39 |  | 28 |  | 40 |  | 24 |  | 40 |  | 55 |  | 22 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 6,5 |  | 9 |  | 2,8 |  | М20 |
|  | 20 |  | 130 |  | 90 |  | 58 |  | 36 |  | 50 |  | 35 |  | 51 |  | 30 |  | 45 |  | 58 |  | 22 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 6,5 |  | 9 |  | 2,8 |  | М20 |
|  | 25 |  | 150 |  | 102 |  | 68 |  | 43 |  | 57 |  | 42 |  | 58 |  | 35 |  | 50 |  | 68 |  | 26 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 6,5 |  | 9 |  | 2,8 |  | М24 |
|  | 32 |  | 160 |  | 115 |  | 78 |  | 51 |  | 65 |  | 50 |  | 66 |  | 42 |  | 65 |  | 78 |  | 26 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 6,5 |  | 9 |  | 2,8 |  | М24 |
|  | 40 |  | 170 |  | 124 |  | 88 |  | 61 |  | 75 |  | 60 |  | 76 |  | 52 |  | 75 |  | 91 |  | 26 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М24 |
|  | 50 |  | 210 |  | 160 |  | 102 |  | 73 |  | 87 |  | 72 |  | 88 |  | 63 |  | 95 |  | 129 |  | 26 |  | 8 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М24 |
|  | 65 |  | 260 |  | 203 |  | 122 |  | 95 |  | 109 |  | 94 |  | 110 |  | 85 |  | 130 |  | 167 |  | 30 |  | 8 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М27 |
|  | 80 |  | 290 |  | 230 |  | 133 |  | 106 |  | 120 |  | 105 |  | 121 |  | 97 |  | 160 |  | 190 |  | 33 |  | 8 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | МЗО |
|  | 100 |  | 360 |  | 292 |  | 158 |  | 129 |  | 149 |  | 128 |  | 150 |  | 124 |  | 190 |  | 245 |  | 39 |  | 8 |  | 3 |  | 4,5 |  | 3,5 |  | 8,0 |  | 12 |  | 4,0 |  | М36 |
|  | 125 |  | 385 |  | 318 |  | 184 |  | 155 |  | 175 |  | 154 |  | 176 |  | 153 |  | 205 |  | 271 |  | 39 |  | 12 |  | 3 |  | 4,5 |  | 3,5 |  | 10,0 |  | 14 |  | 4,2 |  | М36 |
|  | 150 |  | 440 |  | 360 |  | 212 |  | 183 |  | 203 |  | 182 |  | 204 |  | 181 |  | 240 |  | 306 |  | 45 |  | 12 |  | 3 |  | 4,5 |  | 3,5 |  | 11,0 |  | 17 |  | 5,8 |  | М42 |
|  | (175) |  | 475 |  | 394 |  | 242 |  | 213 |  | 233 |  | 212 |  | 234 |  | 218 |  | 275 |  | 340 |  | 45 |  | 12 |  | 3 |  | 4,5 |  | 3,5 |  | 11,0 |  | 17 |  | 5,8 |  | М42 |
|  | 200 |  | 535 |  | 440 |  | 285 |  | 239 |  | 259 |  | 238 |  | 260 |  | 243 |  | 305 |  | 380 |  | 52 |  | 12 |  | 3 |  | 4,5 |  | 3,5 |  | 11,0 |  | 17 |  | 5,8 |  | М48 |
|  | (225) |  | 580 |  | 483 |  | 315 |  | 266 |  | 286 |  | 265 |  | 287 |  | — |  | — |  | — |  | 56 |  | 12 |  | 3 |  | 4,5 |  | 3,5 |  | 11,0 |  | 17 |  | 5,8 |  | М52 |
|  | 250 |  | 670 |  | 572 |  | 345 |  | 292 |  | 312 |  | 291 |  | 313 |  | — |  | — |  | — |  | 56 |  | 16 |  | 3 |  | 4,5 |  | 3,5 |  | 11,0 |  | 17 |  | 5,8 |  | М52 |

Примечания к табл. 1—12:

1. Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения.

2. Фланцы должны изготовляться с размерами по предпочтительному ряду 2.

3. Для ранее разработанных изделий размеры d и Dy Д, и Д, допускается выполнять по рабочим чертежам до замены

технологической оснастки.

Таблица 12

Размеры в мм

| Условный проход Dy | Рy, МПа (кгс/см2) | Ряд | D3, D5 | D4, D6 | h1 | h2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 0,63 | 1 | 19 | 31 |  |  |
|  | (6,3) | 2 | 18 | 30 |  |  |
| 10 | Св. 0,63 (6,3) | 1; 2 | 23 | 35 |  |  |
|  | до 10 (100) |  |  |  |  |  |
|  | До 0,63 | 1 | 24 | 36 |  |  |
| 15 | (6,3) | 2 | 22 | 34 |  |  |
|  | Св. 0,63 (6,3) | 1 | 28 | 40 |  |  |
|  | до 20 (200) | 2 |  |  |  |  |
|  | До 0,63 (6,3) | 1 | 31 | 47 |  |  |
| 20 |  | 2 | 32 | 44 |  |  |
|  | Св. 0,63 (6,3) | 1; 2 | 35 | 51 |  |  |
|  | до 20 (200) |  |  |  | 4 | 3 |
|  | До 0,63 | 1 | 38 | 54 |  |  |
|  | (6,3) | 2 | 40 | 52 |  |  |
| 25 | Св. 0,63 (6,3) | 1; 2 | 42 | 58 |  |  |
|  | до 20 (200) |  |  |  |  |  |
|  | До 0,63 | 1 | 48 | 64 |  |  |
| 32 | (6,3) | 2 |  | 60 |  |  |
|  | Св. 0,63 (6,3) | 1; 2 | 50 | 66 |  |  |
|  | до 20 (200) |  |  |  |  |  |
|  | До 0,63 | 1 | 55 | 71 |  |  |
|  | (6,3) | 2 | 54 | 70 |  |  |
| 40 | Св. 0,63 (6,3) | 1; 2 | 60 | 76 |  |  |
|  | до 20 (200) |  |  |  |  |  |
|  | До 0,63 (6,3) | 1 | 68 | 84 |  |  |
|  |  | 2 | 65 | 81 |  |  |
| 50 | Св. 0,63 (6,3) | 1; 2 | 72 | 88 |  |  |
|  | до 20 (200) |  |  |  |  |  |
|  | До 0,63 (6,3) | 1 | 88 | 104 |  |  |
| 65 |  | 2 | 85 | 101 |  |  |
|  | Св. 0,63 (6,3) | 1; 2 | 94 | 110 |  |  |
|  | до 20 (200) |  |  |  |  |  |
|  | До 0,63 (6,3) | 1 | 102 | 118 |  |  |
| 80 |  | 2 | 100 | 116 |  |  |
|  | Св. 0,63 (6,3) | 1; 2 | 105 | 121 |  |  |
|  | до 20 (200) |  |  |  |  |  |
|  | До 0,63 (6,3) | 1 | 122 | 144 |  |  |
| 100 |  | 2 | 116 | 138 |  |  |
|  | Св. 0,63 (6,3) | 1; 2 | 128 | 150 |  |  |
|  | до 20 (200) |  |  |  |  |  |
|  | До 0,63 | 1 | 148 | 170 |  |  |
| 125 | (6,3) | 2 | 145 | 167 |  |  |
|  | Св. 0,63 (6,3) | 1; 2 | 154 | 176 |  |  |
|  | до 20 (200) |  |  |  |  |  |
|  | До 0,63 | 1 | 175 | 197 |  |  |
| 150 | (6,3) | 2 | 170 | 192 |  |  |
|  | Св. 0,63 (6,3) | 1; 2 | 182 | 204 |  |  |
|  | до 20 (200) |  |  |  |  |  |
|  | До 0,63 (6,3) | 1 | 205 | 227 |  |  |
| (175) |  | 2 | 202 | 224 |  |  |
|  | Св. 0,63 (6,3) | 1; 2 | 212 | 234 |  |  |
|  | до 20 (200) |  |  |  |  |  |
|  | До 0,63 (6,3) | 1 | 230 | 252 |  |  |
| 200 |  | 2 | 228 | 250 |  |  |
|  | Св. 0,63 (6,3) | 1; 2 | 238 | 260 |  |  |
|  | до 20 (200) |  |  |  |  |  |
|  | До 0,63 (6,3) | 1 | 225 | 277 | 6 | 5 |
| (225) |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Св. 0,63 (6,3) | 1; 2 | 265 | 287 |  |  |
|  | до 20 (200) |  |  |  |  |  |
|  | До 0,63 (6,3) | 1 | 285 | 307 |  |  |
| '250 |  | 2 | 282 | 304 |  |  |
|  | Св. 0,63 (6,3) | 1; 2 | 291 | 313 |  |  |
|  | до 20 (200) |  |  |  |  |  |
|  | До 0,63 (6,3) | 1 | 335 | 357 |  |  |
| 300 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Св. 0,63 (6,3) | 1; 2 | 242 | 364 |  |  |
|  | до 16 (160) |  |  |  |  |  |
|  | До 0,63 (6,3) | 1 | 380 | 408 |  |  |
| 350 |  | 2 | 385 | 407 |  |  |
|  | Св. 0,63 (6,3) | 1; 2 | 394 | 422 |  |  |
|  | до 10 (100) |  |  |  |  |  |
|  | До 0,63 (6,3) | 1 | 430 | 458 |  |  |
| 400 |  | 2 | 435 | 457 |  |  |
|  | Св. 0,63 (6,3) | 1; 2 | 446 | 474 |  |  |
|  | до 10 (100) |  |  |  |  |  |
|  | До 0,63 (6,3) | 1 | 480 | 508 |  |  |
| 450 |  | 2 | 488 | 510 |  |  |
|  | Св. 0,63 (6,3) | 1; 2 | 496 | 524 |  |  |
|  | до 4,0 (40) |  |  |  |  |  |
|  | До 0,63 (6,3) | 1 | 530 | 558 |  |  |
| 500 |  | 2 | 540 | 562 |  |  |
|  | Св. 0,63 (6,3) | 1; 2 | 548 | 576 |  |  |
|  | до 6,3 (63) |  |  |  |  |  |
|  | До 0,63 (6,3) | 1 | 630 | 658 |  |  |
| 600 |  | 2 | 634 | 662 |  |  |
|  | Св. 0,63 (6,3) | 1 | 648 | 676 |  |  |
|  | до 6,3 (63) | 2 | 650 | 678- |  |  |
|  | До 0,63 | 1 | 735 | 763 |  |  |
| 700 | (6,3) | 2 | 736 | 764 |  |  |
|  | Св. 0,63 (6,3) | 1; 2 | 750 | 778 |  |  |
|  | до 4,0 (40) |  |  |  |  |  |
|  | До 0,63 (6,3) | 1; 2 | 840 | 868 |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Св. 0,63 (6,3) | 1 | 855 | 883 |  |  |
|  | до 4,0 (40) | 2 | 850 | 878 |  |  |

(Измененная редакция, Изм. ¹ 1, 3, 4, 5). 3. Поля допусков посадочных мест под фторопластовые прокладки в сопрягаемых деталях должны соответствовать указанным в табл. 13.  (Измененная редакция, Изм. ¹ 3).

4. Допускается изготовлять фланцы других конструкций с другими исполнениями уплотнительных поверхностей, в том числе с уплотнительными канавками на соединительном выступе или приварном кольце, с обязательным выполнением присоединительных размеров по табл. 2-11.

5. Проходы условные — по ГОСТ 28338—89. Давление номинальное (условное) — по ГОСТ 26349—84. Давления рабочие — по ГОСТ 356—80. (Измененная редакция, Изм. ¹ 5).

6. Отверстия под болты и шпильки во фланцах арматуры машин приборов, патрубков аппаратов и резервуаров для удобства монтажа должны располагаться симметрично по отношению к главным осям (но не на главных осях). (Измененная редакция, Изм. ¹ 5).

Таблица 13

| Диаметр (шипа или паза), мм | Поле допуска |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отверстие | Вал |
| От 18 до 30 | Н12 | b12 |
| Св. 30 до 130 |  | d11 |
| Св. 130 до 260 | Н11 |  |
| Св. 260 до 500 |  | f9 |
| Св. 500 до 800 | Н10 | f9 |
| Св. 800 до 1000 | Н9 |  |

7. Допускается фланцы всех исполнений, имеющие 4 отверстия под болты (или шпильки), изготовлять квадратными на Рy4,0 МПа (40 кгс/см2).

8. Допуски размеров D и В:

для чугунных литых и литых стальных фланцев — по 9-му классу точности ГОСТ 26645—85;

для фланцев, изготавливаемых из проката обычной точности (В), - по ГОСТ 2590-88 и ГОСТ 2591-88;

для фланцев, изготавливаемых методом кислородной и плазменно-дуговой резки, — по 2-му классу точности ГОСТ 14792—80;

для фланцев штампованных, изготавливаемых методом гибки из полосового проката с последующей сваркой стыка и горячей рихтовкой, — по классу точности Т4 ГОСТ 7505—89, при этом допускается усиление шва, которое при определении предельного отклонения не учитывается;

при изготовлении другими методами —по h16. (Измененная редакция, Изм. ¹ 5).

9. (Исключен, Изм. ¹ 3).

10. Предельные отклонения номинального размера h:

±1 мм при h=2 мм;

±2 мм при h >2 мм.

Для литых фланцев допускается выполнение размера h:

не менее 2 мм для Dy 32 мм

и не менее 3 мм для Dy >32 мм.

(Измененная редакция, Изм. ¹ 3).

11. Предельные отклонения номинальных размеров:

| h1, h2 | + 0,5 мм |
| --- | --- |
| D2 |  4,0 мм |
| D3, D6 | H12 |
| D4, D5 | h12 |
| D7 |  0,75 мм |
| D8 |  0,15 мм |
| b2, h3 | 0,4 мм |
| d | H 15 |
| D9 | h14 |

(Измененная редакция, Изм. ¹ 3, 4).

12. Для соединений типа А по ГОСТ 14140—81 позиционный допуск осей отверстий d (допуск зависимый) в диаметральном выражении не должен быть более, мм:

1,0 — для отверстий диаметром 11 мм;

2,0 — для отверстий диаметром от 14 до 26 мм;

3,0 — для отверстий диаметром от 30 до 45 мм;

4,0 — для отверстий диаметром 52 и 56 мм;

6,0 — для отверстий диаметром от 62 до 78 мм.

При изготовлении фланцев с резьбовыми отверстиями (тип В по ГОСТ 14140—81) позиционный допуск осей отверстий d (допуск зависимый) в диаметральном выражении не должен быть более, мм:

0,5 — для отверстий диаметром 11 мм;

1,0 — для отверстий диаметром от 14 до 26 мм;

1,6 — для отверстий диаметром от 30 до 45 мм;

2,0 — для отверстий диаметром 52 и 56 мм;

3,0 — для отверстий диаметром от 62 до 78 мм.

(Измененная редакция, Изм. ¹ 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 12815—80 СТ СЭВ 3249-81, СТ СЭВ 3250-81 и СТ СЭВ 3251-81.

Пункт 2 ГОСТ 12815—80 соответствует пунктам: 4 и 5 СТ СЭВ 3249—81; 5 и 6 СТ СЭВ 3250-81; 4 и 5 СТ СЭВ 3251-81.

(Введено дополнительно, Изм. ¹ 2).