## ТЭП (табл 1, 2)
5.900-2 Сальники набивные Dу 50...1400 для пропуска труб через стены
Технические указания ТМ 89.00.Д
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Dу - условный проход пропускаемой трубы, мм
L - длина сальника, мм
G - масса металла сальника, мм
g - масса металлических материалов, мм
a - вертикальное перемещение, мм
α - угловое перемещение в градусах
"a" и "α" определяются по формулам
Таблица 1
Масса металла и неметаллических материалов сальников
Шифр сальника | L=200 |  | L=300 |  | L=500 |  | L=800
| G, кг | g, кг | G, кг | g, кг | G, кг | g, кг | G, кг | g, кг
Dу 50 | 4 | 1.6 | 5.2 | 1.8 | 7.7 | 1.7 | 11.3 | 1.7
Dу 80 | 5 | 1.9 | 6.5 | 2.2 | 9.6 | 2 | 14.1 | 2
Dу 100 | 5.8 | 2.4 | 7.6 | 2.8 | 11.3 | 2.6 | 16.7 | 2.6
Dу 125 | 9.1 | 4.9 | 12.3 | 5.6 | 18.7 | 5.4 | 28.2 | 5.4
Dу 150 | 12 | 8.3 | 16 | 9.5 | 24.4 | 8.9 | 36.3 | 8.9
Dу 200 | 12 | 4 | 16 | 4.6 | 24.4 | 4.2 | 36.3 | 4.2
Dу 250 | 14.2 | 4.6 | 18.9 | 5.2 | 29 | 4.9 | 43.2 | 4.9
Dу 300 | 21.6 | 12.8 | 27.8 | 14.7 | 41.9 | 14 | 60.5 | 14
Dу 350 | 28.8 | 13.9 | 38.1 | 16 | 58.6 | 15.2 | 86.4 | 15.2
Dу 400 | 29.3 | 16.5 | 38.3 | 19 | 58.5 | 18 | 85.5 | 18
Dу 500 | 37.5 | 19.5 | 48.3 | 22.6 | 72.5 | 21.5 | 104.7 | 21.5
Dу 600 | 45.4 | 19.5 | 59.5 | 22.6 | 90.6 | 21.6 | 132.8 | 21.6
Dу 700 | 52.7 | 25.8 | 68.7 | 30.2 | 104.2 | 28.8 | 152.1 | 28.8
Dу 800 | 60.5 | 28.8 | 78.5 | 33.8 | 118.4 | 32.2 | 172.4 | 32.2
Dу 900 | 67.1 | 31.5 | 87.1 | 37 | 131.4 | 34.7 | 191.4 | 34.7
Dу 1000 | 79.1 | 34.6 | 103.8 | 40.7 | 158.4 | 38 | 232.4 | 38
Dу 1200 | 93 | 42 | 122.1 | 49.2 | 186.4 | 46.3 | 273.4 | 46.3
Dу 1400 | 107.2 | 48.3 | 141.2 | 56.9 | 214.7 | 53.3 | 315.7 | 53.3
Таблица 2
Максимально возможные вертикальные и угловые перемещения пропускаемых через сальники труб относительно корпуса сальника
Шифр сальника | a | L=200 | L=300 | L=500 | L=800
|  | α | α | α | α
Dу 50 | 16 | 10º30' | 7º | 4º | 2º30'
Dу 80 | 13 | 9º | 5º30' | 3º | 2º
Dу 100 | 16 | 10º30' | 7º | 4º | 2º30'
Dу 125 | 29 | 19º | 12º | 7º | 4º30'
Dу 150 | 40 | 25º | 17º | 10º | 6º
Dу 200 | 10 | 7º | 4º30' | 2º30' | 1º30'
Dу 250 | 9 | 6º | 4º | 2º | 1º30'
Dу 300 | 28.5 | 19º30' | 12º | 7º | 4º30'
Dу 350 | 26.5 | 18º30' | 11º30' | 6º30' | 4º
Dу 400 | 29 | 20º | 12º30' | 7º | 4º30'
Dу 500 | 27 | 18º30' | 11º30' | 6º30' | 4º
Dу 600 | 21 | 15º | 9º30' | 5º30' | 3º
Dу 700 | 26 | 18º | 11º30' | 6º30' | 4º
Dу 800 | 26 | 18º | 11º30' | 6º30' | 4º
Dу 900 | 26 | 18º | 11º30' | 6º30' | 4º
Dу 1000 | 25 | 17º30' | 11º | 6º | 4º
Dу 1200 | 25 | 17º30' | 11º | 6º | 4º
Dу 1400 | 25 | 17º30' | 11º | 6º | 4º

## Номенклатура сальников
5.900-2 Сальники набивные Dу 50...1400 для пропуска труб через стены
Технические указания ТМ 89.00.Д
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Сальники набивные предназначены для пропуска металлических труб через стены водопроводно-канализационных сооружений в мокрых и сухих грунтах по всей территории Советского Союза.
Сальники могут применяться при перепаде давления на сальнике не более 0.1 Мпа (10 м вод.ст.) и температуре не выше +50 ºС при неагрессивных средах.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В серии разработаны набивные сальники с длиной корпуса L=200, 300, 500 и 800 мм для пропуска через стены сооружений труб с условным проходом Ду 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм. Шифр сальника соответствует Ду пропускаемой через него трубы.
УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ САЛЬНИКОВ
УСТАНОВКА
Сальник должен быть выбран так, чтобы толщина стены была равна или меньше длины корпуса сальника. Для предохранения корпуса сальника от смещения его необходимо надежно закрепить и приварить к проходящей рядом горизонтальной и вертикальной арматуре.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Dу - условный проход пропускаемой трубы, мм
D1 - диаметр пропускаемой трубы (наружный), мм
D2 - диаметр сальника (наружный), мм
D3 - диаметр сальника с толщиной сварного шва для ребер, мм
D4 - диаметр сальника с ребрами, мм
S - толщина стенки сальника, мм
L - длина сальника, мм
Сальники набивные Dу 50...1400, L=200
Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | [9 empty] | Масса сальника, кг
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | S | a | l | l1 |  | Lразв. поз.2
ТМ 89 | Dу 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 4.5 | 7 | 15 | 20 |  | 300 | 5.6
ТМ 89-01 | Dу 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | [5 empty] | 382 | 6.9
ТМ 89-02 | Dу 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | [5 empty] | 460 | 8.2
ТМ 89-03 | Dу 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 6 |  |  |  |  | 620 | 14
ТМ 89-04 | Dу 150 | 159 | 239 | 245 | 247 | 345 |  | 10 |  |  |  | 780 | 20.3
ТМ 89-05 | Dу 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | [5 empty] | 780 | 16
ТМ 89-06 | Dу 250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | [5 empty] | 945 | 18.8
ТМ 89-07 | Dу 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 |  | 15 | 20 |  |  | 1245 | 34.4
ТМ 89-08 | Dу 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 8 |  |  |  |  | 1395 | 42.7
ТМ 89-09 | Dу 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 7 |  |  |  |  | 1562 | 45.8
ТМ 89-10 | Dу 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 |  |  |  | 25 |  | 1880 | 57
ТМ 89-11 | Dу 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 8 |  |  |  |  | 2155 | 64.9
ТМ 89-12 | Dу 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 |  |  |  | 30 |  | 2470 | 78.5
ТМ 89-13 | Dу 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | [5 empty] | 2785 | 89.3
ТМ 89-14 | Dу 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | [5 empty] | 3098 | 98.6
ТМ 89-15 | Dу 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 9 |  |  |  |  | 3405 | 113.7
ТМ 89-16 | Dу 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | [5 empty] | 4032 | 135
ТМ 89-17 | Dу 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | [5 empty] | 4660 | 155.5
Сальники набивные Dу 50...1400, L=300
Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | [9 empty] | Масса сальника, кг
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | S | a | l | l1 |  | Lразв. поз.2
ТМ 90 | Dу 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 4.5 | 7 | 15 | 20 |  | 300 | 7
ТМ 90-01 | Dу 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | [5 empty] | 382 | 8.7
ТМ 90-02 | Dу 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | [5 empty] | 460 | 10.4
ТМ 90-03 | Dу 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 6 |  |  |  |  | 620 | 17.9
ТМ 90-04 | Dу 150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 |  | 10 |  |  |  | 780 | 25.5
ТМ 90-05 | Dу 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | [5 empty] | 780 | 20.6
ТМ 90-06 | Dу 250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | [5 empty] | 945 | 24.1
ТМ 90-07 | Dу 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 |  | 15 | 20 |  |  | 1245 | 42.5
ТМ 90-08 | Dу 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 8 |  |  |  |  | 1395 | 54.1
ТМ 90-09 | Dу 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 7 |  |  |  |  | 1562 | 57.3
ТМ 90-10 | Dу 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 |  |  |  | 25 |  | 1880 | 70.9
ТМ 90-11 | Dу 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 8 |  |  |  |  | 2155 | 82.1
ТМ 90-12 | Dу 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 |  |  |  | 30 |  | 2470 | 98.9
ТМ 90-13 | Dу 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | [5 empty] | 2785 | 112.3
ТМ 90-14 | Dу 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | [5 empty] | 3098 | 124.1
ТМ 90-15 | Dу 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 9 |  |  |  |  | 3405 | 144.5
ТМ 90-16 | Dу 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | [5 empty] | 4032 | 171.3
ТМ 90-17 | Dу 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | [5 empty] | 4660 | 198.1
Сальники набивные Dу 50...1400, L=500
Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | [9 empty] | Масса сальника, кг
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | S | a | l | l1 | l2 | Lразв. поз.2
ТМ 91 | Dу 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 4.5 | 7 | 15 | 120 | 20 | 300 | 9.4
ТМ 91-01 | Dу 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | [5 empty] | 382 | 11.6
ТМ 91-02 | Dу 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | [5 empty] | 460 | 13.9
ТМ 91-03 | Dу 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 6 |  |  |  |  | 620 | 24.1
ТМ 91-04 | Dу 150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 |  | 10 |  |  |  | 780 | 33.3
ТМ 91-05 | Dу 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | [5 empty] | 780 | 28.6
ТМ 91-06 | Dу 250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | [5 empty] | 945 | 33.9
ТМ 91-07 | Dу 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 |  | 15 | 20 |  |  | 1245 | 55.9
ТМ 91-08 | Dу 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 8 |  |  |  |  | 1395 | 73.8
ТМ 91-09 | Dу 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 7 |  |  |  |  | 1562 | 76.5
ТМ 91-10 | Dу 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 |  |  |  | 180 | 25 | 1880 | 94
ТМ 91-11 | Dу 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 8 |  |  |  |  | 2155 | 112.2
ТМ 91-12 | Dу 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 |  |  |  |  | 30 | 2470 | 133
ТМ 91-13 | Dу 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | [5 empty] | 2785 | 150.6
ТМ 91-14 | Dу 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | [5 empty] | 3098 | 166.1
ТМ 91-15 | Dу 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 9 |  |  |  |  | 3405 | 196.4
ТМ 91-16 | Dу 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | [5 empty] | 4032 | 232.7
ТМ 91-17 | Dу 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | [5 empty] | 4660 | 268
Сальники набивные Dу 50...1400, L=800
Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | [9 empty] | Масса сальника, кг
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | S | a | l | l1 | l2 | Lразв. поз.2
ТМ 92 | Dу 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 4.5 | 7 | 15 | 120 | 20 | 300 | 13
ТМ 92-01 | Dу 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | [5 empty] | 382 | 16.1
ТМ 92-02 | Dу 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | [5 empty] | 460 | 19.3
ТМ 92-03 | Dу 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 6 |  |  |  |  | 620 | 33.6
ТМ 92-04 | Dу 150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 |  | 10 |  |  |  | 780 | 45.2
ТМ 92-05 | Dу 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | [5 empty] | 780 | 40.5
ТМ 92-06 | Dу 250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | [5 empty] | 945 | 48.1
ТМ 92-07 | Dу 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 |  | 15 | 20 |  |  | 1245 | 74.5
ТМ 92-08 | Dу 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 8 |  |  |  |  | 1395 | 101.6
ТМ 92-09 | Dу 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 7 |  |  |  |  | 1562 | 103.5
ТМ 92-10 | Dу 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 |  |  |  | 180 | 25 | 1880 | 126.2
ТМ 92-11 | Dу 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 8 |  |  |  |  | 2155 | 154.4
ТМ 92-12 | Dу 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 |  |  |  |  | 30 | 2470 | 180.9
ТМ 92-13 | Dу 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | [5 empty] | 2785 | 204.6
ТМ 92-14 | Dу 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | [5 empty] | 3098 | 226.1
ТМ 92-15 | Dу 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 9 |  |  |  |  | 3405 | 270.4
ТМ 92-16 | Dу 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | [5 empty] | 4032 | 319.7
ТМ 92-17 | Dу 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | [5 empty] | 4660 | 369