ГОСТ 19797-85

УДК 621.315:006.354                                                                                                       Группа Е35

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗОЛЯТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ

СВЫШЕ 1000 В ДЛЯ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИИ

Типы, основные параметры и размеры

Base ceramic indoor insulators for systems with nominal voltage over 1000 V.

Types, basic parameters and dimensions

MKC 29.080.10

ОКП 349341

Дата введения 01.01.87

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.10.85 № 3455

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5021-85, международному стандарту МЭК 273-79

4. ВЗАМЕН ГОСТ 19797-80

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела |
| --- | --- |
| ГОСТ 9984-85 | Вводная часть |
| ГОСТ 15150-69 | Вводная часть |

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7-95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)

7. ИЗДАНИЕ 2005г. с Изменениями № 1, 2, утвержденными в январе 1989 г., сентябре 1990 г. (ИУС 4-89, 12-90); Поправкой (ИУС 1-95)

1. Настоящий стандарт распространяется на опорные керамические армированные изоляторы климатического исполнения У, УХЛ, Т категории размещения 2, 3 по ГОСТ 15150, предназначенные для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах.

Настоящий стандарт устанавливает типы, основные параметры и размеры изоляторов, изготовленных для нужд народного хозяйства и экспорта.

Изоляторы должны соответствовать требованиям ГОСТ 9984*.

_____________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52034-2003.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5021-85.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Типы, основные параметры, размеры и коды ОКП изоляторов должны соответствовать указанным на черт. 1-3, 5, 6, 8-19 и в таблице.

В условном обозначении вновь разрабатываемых типов изоляторов, основные параметры и размеры которых указаны на черт. 1 и в таблице, буквы и цифры означают:

И - изолятор;

4, 8, 16, 25 - минимальная разрушающая сила на изгиб (разрыв), кН;

80, 125, 170, 195 - испытательное напряжение грозового импульса, кВ;

УХЛ - климатическое исполнение;

3 - категория размещения.

Пример условного обозначения при заказе изолятора опорного армированного керамического с минимальной разрушающей силой на изгиб (разрыв) 4 кН, испытательным напряжением грозового импульса 80 кВ, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 3:

И4-80 УХЛ3 ГОСТ 19797-85

В условном обозначении изоляторов, основные параметры и размеры которых указаны на черт. 2-15 и в таблице, буквы и цифры означают:

И - изолятор;

О - опорный;

Р - ребристый;

6, 10, 20, 35 - номинальное напряжение;

3,75; 7,50; 20,00; 30,00 - минимальная разрушающая сила на изгиб (разрыв), кН;

I, II, III - вариант исполнения;

У, УХЛ, Т - климатическое исполнение;

2, 3 - категория размещения.

Пример условного обозначения при заказе изолятора опорного армированного керамического на номинальное напряжение 10 кВ с минимальной разрушающей силой на изгиб (разрыв) 3,75 кН, климатического исполнения У, категории размещения 3:

ИО-10-3,75 У3 ГОСТ 19797-85

|  | Черт. 2 |
| --- | --- |
| Черт. 1 | Черт. 3 |
| Черт. 5* | Черт. 6 |
| _____________ Черт. 4. (Исключен, Поправка) |  |
| Черт. 8* | Черт. 9 |
| _____________ * Черт. 7. (Исключен, Поправка). |  |
| Черт. 10 | Черт. 11 |
| Черт. 12 | Черт. 13 |
| Черт. 14 | Черт. 15 |
| Черт. 16 | Черт. 17 |
| Черт. 18 | Черт. 19 |

Размеры в мм

| Условное обозначение типа изолятора | Номер чертежа | Код ОКП | Номинальное напряжение, кВ | Наибольшее допустимое напряжение, кВ | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН |  | Высота изолятора, Н |  | Номинальное значение максимального диаметра изолятора D | Установочные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Верхняя арматура |  |  |  |  | Нижняя арматура |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Р0 | Р50 | Номин. | Пред. откл. |  | d | d1 | d2 |  | d6 | d3 | d4 | d5 |  | d7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |
| И4-80 УХЛ3 | 1 | 3493410082 | 10 | 12,0 | 80 | 4,00 | 2,90 | 130 | 1 | 75 | М12 | М6 | 36 | 0,5 | 60 | М16 | - | - | - | 70 | 1,40 |
| И8-80УХЛ3 |  | 3493410083 |  |  |  | 8,00 | 5,80 |  |  | 100 | М16 | М10 | 46 |  | 70 |  |  |  |  | 95 | 2,20 |
| И16-80УХЛ3 |  |  |  |  |  | 16,00 | 11,60 |  |  | 125 |  |  | 66 |  | 95 | М20 |  |  |  | 115 |  |
| И25-80УХЛ3 |  |  |  |  |  | 25,00 | 18,00 |  |  | 160 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 140 |  |
| И4-125 УХЛ3 |  | 3493410084 | 20 | 24,0 (25,0) | 125 | 4,00 | 3,20 | 210 |  | 85 | М12 | М6 | 36 |  | 60 | М16 |  |  |  | 80 | 2,50 |
| И8-125УХЛ3 |  | 3493410085 |  |  |  | 8,00 | 6,45 |  |  | 125 | М16 | М10 | 46 |  | 70 | М20 |  |  |  | 115 | 5,40 |
| И16-125УХЛ3 |  |  |  |  |  | 16,00 | 13,00 |  |  | 140 |  |  | 66 |  | 95 |  |  |  |  | 130 |  |
| И25-125УХЛ3 |  | 3493410088 |  |  |  | 25,00 | 20,00 |  |  | 170 |  |  |  |  | 115 | М24 |  |  |  | 150 | 13,50 |
| И4-170 УХЛ3 |  |  | 30 | 36,0 | 170 | 4,00 | 3,40 | 300 |  | 105 | М12 | М6 | 36 |  | 60 | М16 |  |  |  | 100 |  |
| И8-170УХЛ3 |  |  |  |  |  | 8,00 | 6,85 |  |  | 130 | М16 | М10 | 46 |  | 70 | М24 |  |  |  | 120 |  |
| И4-195УХЛ3 |  | 3493410086 | 35 | 40,5 | 195 | 4,00 | 3,50 | 355 |  | 115 | М12 | М6 | 36 |  | 60 | М16 |  |  |  | 100 | 7,00 |
| И8-195УХЛ3 |  | 3493410087 |  |  |  | 8,00 | 7,00 |  |  | 145 | М16 | М10 | 46 |  | 70 | М24 |  |  |  | 120 | 11,50 |
| И4-60 УХЛ, Т2 | 16 | 3493410098 | 6 | 7,2 | 60 | 4,00 | 2,70 | 95 |  | 90 | М12 | М6 | 36 |  | - | М16 |  |  |  |  |  |
| И4-60 I УХЛ, Т2*** | 5 | 3493410099 |  |  |  |  | 8,70 |  | 2 | 85 | - | М8 | 18 |  |  | М12 |  |  |  |  | 1,20 |
| И4-80 УХЛ, Т2 | 16 | 3493410101 | 10 | 12,0 | 80 |  | 2,90 | 130 | 1 | 105 | М12 | М6 | 36 |  |  | М16 |  |  |  |  | 2,20 |
| И4-80 I УХЛ, Т2 | 5 | 3493410102 |  |  |  |  |  | 120 | 1 |  | - | М8 | 18 |  |  | М12 |  |  |  |  | 2,10 |
| И4-80 II УХЛ, Т2 | 17 | 3493410109 |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 |
| И8-80 УХЛ, Т2 | 16 | 3493410103 |  |  |  | 8,00 | 5,80 | 130 | 1 | 110 | М16 |  | 46 |  |  | М16 |  |  |  |  | 2,75 |
| И8-80 I УХЛ, Т2 | 5 | 3493410104 |  |  |  |  |  | 124 | 2 |  | - |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И16-80 УХЛ, Т2 | 16 | 3493410105 |  |  |  | 16,00 | 11,60 | 130 | 1 | 125 | М16 | М12 | 66 |  |  | М20 | М12 | 40 | 0,5 |  | 4,00 |
| И16-80 I УХЛ, Т2 | 18 | 3493410106 |  |  |  |  |  |  | 2 | 140 | - |  | 25 |  |  | - |  |  |  |  | 5,40 |
| И8-125 УХЛ, Т2 | 16 | 3493410107 | 20 | 24,0 (25,0) | 125 | 8,00 | 6,45 | 210 | 1 | 130 | М16 | М10 | 46 |  |  | М20 | - | - | - |  | 6,60 |
| И8-125 I УХЛ, Т2 | 19 | 3493410108 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | М24 | - | - | - |  | М24 |  |  |  |  | 6,20 |
| ИО-6-3,75 I У3** | 2 | 3493410005 | 6 | 7,2 | 60 | 3,75 | - | 100 |  | 77 | М10 |  |  |  |  | М12 |  |  |  |  | 1,10 |
| ИО-6-3,75 II У3* | 3 | 3493410065 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | M8 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |
| ИОР-6-3,75 УХЛ, Т2 | 5 | 3493410052 |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИО-10-3,75 I У3** | 2 | 3493410010 | 10 | 12,0 | 80 |  |  | 120 |  | 82 | М10 | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 1,50 |
| ИО-10-3/75 II У3* | 3 | 3493410066 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | М8 | 18 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИОР-10-7,50 II УХЛ, Т2 | 5 | 3493410080 |  |  |  | 7,50 |  |  |  | 112 |  | М10 | 23 |  |  | М16 |  |  |  |  | 3,00 |
| ИОР-10-7,50 III УХЛ, Т2*4 | 6 | 3493410028 |  |  |  |  |  |  |  | 115 | М16 | М8 | 30 |  |  |  | М8 | 30 |  |  | 3,40 |
| ИОР-10-20,00 УХЛ, Т2 | 8 | 3493410032 |  |  |  | 20,00 |  | 134 |  | 170 | - | M12 | 25 |  |  | - | М12 | 40 |  |  | 7,20 |
| ИОР-10-30,00 УХЛ, Т2 | 9 | 3493410033 |  |  |  | 30,00 |  | 150 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,00 |
| ИО-20-3,75 У3* | 3 | 3493410017 | 20 | 24,0 (25,0) | 125 |  |  | 210 |  | 110 |  | М10 | 23 |  |  | М12 | - | - | - |  | 4,90 |
| ИОР-20-3,75 УХЛ, Т2* | 10 | 3493410048 |  |  |  | 3,75 |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |
| ИОР-20-7,50 У, Т3 | 11 | 3493410036 |  |  |  | 7,50 |  | 160 |  | 160 | М24 | - | - | - |  | М24 |  |  |  |  | 6,90 |
| ИО-20-30,00 У3 | 12 | 3493410019 |  |  |  | 30,00 |  | 206 |  | 186 | - | М12 | 40 | 0,5 |  | - | М16 | 65 | 0,5 |  | 13,80 |
| ИОР-20-30,00 УХЛ, Т2 | 13 | 3493410049 |  |  |  |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,90 |
| ИО-35-3,75 У3* | 14 | 3493410022 | 35 | 40,5 | 195 | 3,75 |  | 372 |  | 110 |  | М10 | 23 |  |  | М16 | - | - | - |  | 7,70 |
| ИОР-35-3,75 УХЛ, Т2* | 15 | 3493410042 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,50 |
| ИО-35-7,50 У3 | 14 | 3493410024 |  |  |  | 7,50 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,00 |
| ИОР-35-7,50 УХЛ, Т2 | 15 | 3493410043 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 |

* Допускается вариант отверстий dl = М6 по согласованию между изготовителем и потребителем.

** Изолятор допускается армировать системой "болт-болт" или "болт-вставка" (диаметр М8, М10).

*** Допускается изготавливать изолятор высотой (1002) мм.

*4 Допускается изготавливать изолятор с глубиной нарезки резьбы центральных отверстий 28 мм.

Примечания:

1. Р0 - минимальная разрушающая сила на изгиб, кН, прикладываемая к верхней поверхности изолятора;

Р50 - минимальная разрушающая сила на изгиб, кН, прикладываемая на расстоянии 50 мм над верхней поверхностью изолятора.

2. Глубина нарезки резьбы должна быть не менее:

- для чугунной арматуры - 1,5d;

- для алюминиевой арматуры - 2,0d.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2; Поправка).