ГОСТ 27661-88

УДК 621.315:006.354                                                                                                      Группа Е35

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ

Типы, параметры и размеры

Line suspension disk insulators. Types, parameters and dimensions

MKC 29.080.10

ОКСТУ 3493

Дата введения 01.01.89

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством энергетики и электрификации СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.03.88 № 881

3. Стандарт полностью соответствует международному стандарту МЭК 305-78

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 6490-93 | Вводная часть |
| ГОСТ 12253-88 | 1.5 |
| ГОСТ 15150-69 | 1.5 |
| ГОСТ 20419-83 | 1.3 |
| ГОСТ 27396-93 | 3.1, приложение 1 |

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)

7. ИЗДАНИЕ 2005г. с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1989 г. (ИУС 12-89)

Настоящий стандарт распространяется на линейные подвесные тарельчатые стеклянные и фарфоровые изоляторы, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт устанавливает основные параметры и размеры для вновь разрабатываемых и модернизируемых изоляторов.

Изоляторы должны соответствовать требованиям ГОСТ 6490.

1. ТИПЫ ИЗОЛЯТОРОВ

1.1. Тип изолятора определяется классом, материалом изоляционной детали и ее конфигурацией.

1.2. Класс изолятора соответствует значению нормированной разрушающей механической (для стеклянных изоляторов) или электромеханической (для фарфоровых изоляторов) силы в килоньютонах и выбирается из ряда: 40, 60, 70, 80, 100, 120, 160, 190, 210, 240, 300, 400 и 530.

Примечание. В народном хозяйстве не рекомендуется применять изоляторы классов 60, 80, 100, 190 и 240.

1.3. Изоляционная деталь должна изготовляться из электротехнического фарфора по ГОСТ 20419 или электроизоляционного стекла, подвергнутого закалке.

1.4. Конфигурация изоляционной детали указана на чертеже:

а - нормальное исполнение;

б - д - специальное исполнение.

а - со слаборазвитой поверхностью изоляционной детали; б - с увеличенным вылетом ребра (В); в - двукрылая (Д); г - коническая (К); д - сферическая (С); 1 - диаметр; 2 - строительная высота; 3 - длина пути утечки

Примечание. В скобках приведено условное обозначение конфигурации изоляционной детали. Изоляторы нормального исполнения буквы в условном обозначении не имеют.

1.5. Условное обозначение изолятора должно содержать тип и шифр изолятора:

- буквы и цифры типа означают:

первая - П - вид изолятора - подвесной,

вторая - С - Ф - материал изоляционной детали:

С - стекло, Ф - фарфор;

третья - В, Д, К, С - условное обозначение конфигурации изоляционной детали в соответствии с п. 1.4;

цифры - 40, 70 ... - класс изолятора;

четвертая, следующая после цифр - А, Б, В, Г ... - модификацию (модернизацию) изолятора;

- цифры и буквы шифра означают: первая - строительную высоту:

1 - большая,

2 - малая,

0 - конструкция, выполненная с одной строительной высотой; вторая - тип или группу материала:

1 - стекло щелочное,

2 - стекло малощелочное,

3 - фарфор подгруппы 110.1,

4 - фарфор подгруппы 120;

третья - род тока, для которого предназначен изолятор:

1 - постоянный,

2 - переменный;

- буквы - обозначение типа замка по ГОСТ 12253 и климатическое исполнение по ГОСТ 15150. Допускается обозначение климатического исполнения УХЛ не указывать.

Тип изолятора указывают при маркировке изделия, шифр - в товаросопроводительной документации и при заказе.

Пример условного обозначения изолятора подвесного фарфорового со сферической формой изоляционной детали, класса 70, индекс модернизации А, с большой строительной высотой, из фарфора подгруппы 110.1, для переменного тока, с замком марки К-шплинтообразным, климатического исполнения Т:

Изолятор ПФС70А 132VT ТУ ...

Классы и обозначения изоляторов приведены в приложении 2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Основные параметры изоляторов приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Класс изолятора | Механическая (электромеханическая) разрушающая сила кН, не менее | Механическая разрушающая сила остатка изолятора из стекла, кН, не менее | Пробивное напряжение промышленной частоты в изоляционной среде, кВ, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 40 | 32 | 100 |
| 60 | 60 | 48 | 130 |
| 70 | 70 | 56 | 130 |
| 80 | 80 | 64 | 130 |
| 100 | 100 | 80 | 130 |
| 120 | 120 | 96 | 130 |
| 160 | 160 | 128 | 130 |
| 190 | 190 | 152 | 130 |
| 210 | 210 | 168 | 130 |
| 240 | 240 | 192 | 130 |
| 300 | 300 | 240 | 130 |
| 400 | 400 | 320 | 130 |
| 530 | 530 | 424 | 130 |

Примечания:

1. Параметры механическая разрушающая сила - для стеклянных, а электромеханическая - для фарфоровых изоляторов.

2. Механическая разрушающая сила остатка изолятора - после выдержки не менее месяца с момента сборки изолятора.

3. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

3.1. Основные размеры изолятора приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Класс изолятора | Максимальный номинальный диаметр изоляционной детали, мм | Номинальная строительная высота, мм | Минимальная номинальная длина пути утечки, мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 175 | 100 | 185 | 11 |
| 40 | 175 | 110 | 185 | 11 |
| 60 | 255 | 127 | 280 | 16 |
| 60 | 255 | 146 | 280 | 16 |
| 70 | 255 | 127 | 280 | 16 |
| 70 | 255 | 146 | 280 | 16 |
| 80 | 255 | 127 | 280 | 16 |
| 80 | 255 | 146 | 280 | 16 |
| 100 | 255 | 127 | 280 | 16 |
| 100 | 255 | 146 | 280 | 16 |
| 120 | 255 | 146 | 280 | 16 |
| 120 | 280 | 170 | 330 | 16 |
| 160 | 280 | 146 | 300 | 20 |
| 160 | 300 | 170 | 330 | 20 |
| 190 | 300 | 170 | 330 | 24 |
| 190 | 320 | 195 | 370 | 24 |
| 210 | 300 | 170 | 330 | 20 |
| 210 | 320 | 195 | 370 | 20 |
| 240 | 300 | 170 | 330 | 20 |
| 300 | 320 | 195 | 370 | 24 |
| 400 | - | 205 | - | 28 |
| 400 | - | 220 | - | 28 |
| 530 | - | 240 | - | 32 |
| 530 | - | 255 | - | 32 |

Примечания:

1. Номинальные значения основных размеров изоляторов конкретного типа должны быть согласованы между изготовителем и потребителем.

2. Для изоляторов классов 400 и 530, применяемых на воздушных линиях ультравысокого напряжения, диаметр изоляционной детали и длину пути утечки устанавливают по согласованию между изготовителем и потребителем.

3. Для изоляторов специального исполнения допускаются другие значения диаметра изоляционной детали и строительной высоты, согласованные между изготовителем и потребителем.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Допускаемые отклонения от номинальной строительной высоты изолятора должны быть не более (0,03h + 0,3) мм,

где h - номинальная строительная высота, мм.

Допускаемые отклонения от номинальной длины пути утечки и диаметра должны быть не более:

(0,040а + 1,5) мм - при а  300 мм;

(0,025a + 6,0) мм - при а > 300 мм,

где а - номинальный размер, мм.

3.3. Типы, коды ОКП, параметры и размеры изоляторов, применяемых для нужд народного хозяйства, приведены в приложении 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ТИПЫ, КОДЫ ОКП, ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ ЛИНЕЙНЫХ ПОДВЕСНЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

Таблица 3

| Тип изолятора | Код ОКП | Чертеж | Механическая (электромеханическая) разрушающая сила, кН, не менее | Механическая сила остатка изолятора, кН, не менее | Пробивное напряжение промышленной частоты в изоляционной среде, кВ, не менее | Диаметр изоляционной детали, мм | Строительная высота, мм | Длина пути утечки, мм | Сферическое соединение по ГОСТ 27396 | Напряжение, кВ, не менее |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдерживаемое импульсное |  | выдерживаемое частотой 50 Гц под дождем | по уровню радиопомех |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | положительной полярности | отрицательной полярности |  | 86 дБ | 60 дБ |  |
| Изоляторы нормального исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС40А | - | а | 40 | 32 | 100 |  | 110+3,5 | 1859 | 11 | 70 | 70 | 33 | 25 | - | 1,500,10 |
| ПС70Д | 3493810001 | а | 70 | 56 | 130 | 2552 | 1274 | 30313 | 16 | 100 | 100 | 40 | 25 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1464 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС70Е | 3493810019 | а | 70 | 56 | 130 | 2552 | 1274 | 30313 | 16 | 100 | 100 | 40 | 25 | 20 | 3,400,20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1464 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПФ70В | 3493510002 | а | 70 | - | 130 |  | 1464 | 34010 | 16 | 110 | 110 | 45 | 25 | 20 | 4,800,30 |
| ПФ70Д | 3493510005 | а | 70 | - | 130 | 2557 | 1274 | 30313 | 16 | 110 | 110 | 40 | 25 | 20 | 4,50,30 |
|  |  |  |  |  |  |  | (1464) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС120Б | 3493810006 | а | 120 | 96 | 130 | 2552 | 1464 | 32014 | 16 | 100 | 100 | 40 | 30 | 20 |  |
| ПС160В | 3493810011 | а | 160 | 128 | 130 | 2802 | 1464 | 37015 | 20 | 110 | 115 | 45 | 35 | 20 | 6,300,30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1705 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС210В | 3493810017 | а | 210 | 168 | 130 | 3002 | 1705 | 37015 | 20 | 110 | 110 | 45 | 40 | - | 7,300,40 |
| ПС300В | 3493810022 | а | 300 | 240 | 130 | 3202 | 1956 | 38515 | 24 | 130 | 130 | 50 | 40 | - | 10,000,50 |
| ПС400Б | 3493810021 | а | 400 | 320 | 130 | 3902 | 2056 | 47515 | 28 | 130 | 130 | 55 | 40 | - | 15,00,50 |
| Изоляторы специального исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСД70Е | 3493810018 | в | 70 | 56 | 130 | 2703 | 1274 | 41116 | 16 | 110 | 110 | 45 | 25 | 20 | 4,600,30 |
| ПФД70В | - | в | 70 | - | 130 |  | 1464,5 | 36016 | 16 | 120 | 115 | 45 | 30 | 20 | 5,700,30 |
| ПСС70А | - | д | 70 | 56 | 130 | 3103 | 1274 | 31014 | 16 | 80 | 80 | 40 | 25 | 20 | 4,000,20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1705 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПФС70А | - | д | 70 | - | 130 | 3103 | 1274 | 31814 | 16 | 90 | 90 | 45 | 25 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1705 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСВ120Б | 3493810020 | б | 120 | 96 | 130 | 2904 | 1464 | 44217 | 16 | 125 | 125 | 50 | 30 | 20 | 5,700,30 |
| ПСС120А | - | д | 120 | 96 | 130 | 3303 | 1274 | 33014 | 16 | 75 | 75 | 45 | 30 | 20 | 4,800,30 |
| ПСД160А | - | в | 160 | 128 | 130 | 3503 | 1464 | 44017 | 20 | 120 | 120 | 55 | 35 | - | 7,700,30 |
| ПСК210А | 3493810013 | г | 210 | 168 | 130 | 4105 | 1555 | 41010 | 20 | 90 | 90 | 55 | 40 | - | 8,600,35 |
| ПСС210Б | 3493810025 | д | 210 | 168 | 130 | 4104 | 1565 | 41016 | 20 | 90 | 90 | 55 | 40 | - | 9,000,5 |
| ПСК300К | 3493810015 | г | 300 | 240 | 130 |  | 1755 | 45717 | 24 | 85 | 90 | 52 | 37 | - | 13,400,65 |
| ПСК300А | 3493810023 | г | 300 | 240 | 130 | 4505 | 1804 |  | 24 | 90 | 90 | 52 | 40 | - | 12,40,05 |

Примечание. Типы изоляторов, не имеющих кода ОКП, находятся в стадии разработки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

КЛАССЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗОЛЯТОРОВ ПО ГОСТ 27661-88 И МЭК 305-78

| Обозначение по ГОСТ 27661-88 | Обозначение по МЭК 305-78 | Обозначение по ГОСТ 27661-88 | Обозначение по МЭК 305-78 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС40 | U40BS | ПС160 | U160BS |
| ПС40 | U40BL | ПС160 | U160BL |
| ПС60 | U60BS | ПС190 | U190BS |
| ПС60 | U60BL | ПС190 | U190BL |
| ПС70 | U70BS | ПС210 | U210BS |
| ПС70 | U70BL | ПС210 | U210BL |
| ПС80 | U80BS | ПС240 | - |
| ПС80 | U80BL | ПС300 | U300B |
| ПС100 | U100BS | ПС400 | U400BS |
| ПС100 | U100BL | ПС400 | U400BL |
| ПС120 | U120BS | ПС530 | U530BS |
| ПС120 | U120BL | ПС530 | U530BL |