ГОСТ 23286-78

УДК 621.315.2/.3:006.354                                                                                        Группа Е40

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ

НОРМЫ ТОЛЩИН ИЗОЛЯЦИИ, ОБОЛОЧЕК И ИСПЫТАНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ

Cables, wires and cords.

Standards for insulation and sheath thickness and voltage tests

Дата введения 01.01.81

по п. 2.8 в части напряжений 30 кВ и выше 01.01.83

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.10.78 № 2641

3. Взамен ГОСТ 16807-71, ГОСТ 16808-71

4. Ограничение срока снято по протоколу № 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

5. издание (июль 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в июле 1981 г., июне 1985 г., июне 1990 г. (ИУС 10-81, 10-85, 9-90), Поправкой (ИУС 9-92)

Настоящий стандарт распространяется на кабели, провода и шнуры (в дальнейшем -кабельные изделия) с резиновой и пластмассовой изоляцией (полиэтиленовой и из поливинилхлоридного пластиката), в резиновой или пластмассовой оболочке, предназначенные для стационарных и передвижных силовых и осветительных установок различного назначения на номинальное переменное напряжение до 6000 В частоты до 1000 Гц и постоянное напряжение до 6000 В включительно, и устанавливает нормы толщин изоляции, оболочек и испытаний напряжением.

Стандарт не распространяется на кабели связи, судовые, шахтные, геофизические, грузонесущие, а также на кабельные изделия для беструбной прокладки во взрывоопасных помещениях, на кабели и провода с изоляцией на основе бутилкаучука в части норм толщины изоляции и оболочек.

Нормы испытаний напряжением рекомендуется применять для всех видов кабельных изделий с резиновой или пластмассовой изоляцией в резиновой или пластмассовой оболочке.

# 1. КАТЕГОРИИ ИЗОЛЯЦИИ, ОБОЛОЧЕК И ИСПЫТАНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ

1.1. Изоляция кабельных изделий в зависимости от номинального напряжения и конструкции разделяется на следующие категории:

И-1 - для кабельных изделий в оболочке на номинальное переменное напряжение до 220 В (для систем 220/380 В) или постоянное напряжение до 700 В включительно;

И-2 - для кабельных изделий без оболочки на номинальное переменное напряжение до 220 В (для систем 220/380 В) или постоянное напряжение до 700 В включительно;

И-3 - для кабельных изделий в оболочке на номинальное переменное напряжение от 220 В (для систем 220/380 В) до 400 В (для систем 400/660 В) или постоянное напряжение от 700 до 1000 В включительно;

И-4 - для кабельных изделий без оболочки на номинальное переменное напряжение от 220 В (для систем 220/380 В) до 400 В (для систем 400/660 В) или постоянное напряжение от 700 до 1000 В включительно;

И-5 - для кабельных изделий на номинальное переменное напряжение от 400 В (для систем 400/660 В) до 1800 В (для систем 1800/3000 В) или постоянное напряжение от 1000 до 6000 В включительно;

И-6 - для кабельных изделий на номинальное переменное напряжение 3600 В (для систем 3600/6000 В).

Номинальное переменное напряжение систем представлено сочетанием двух значений U0/U, где U0 - действующее значение напряжения между любым изолированным проводником и "землей" (металлической оболочкой кабеля или окружающей средой);

U - действующее значение между любыми двумя фазными проводниками многожильного кабеля или системы одножильных кабелей, В.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. Оболочки кабельных изделий в зависимости от условий их эксплуатации разделяются на следующие категории:

Об-1 - для переносных кабельных изделий, работающих в тяжелых условиях (для землеройных машин и им подобных);

Об-2 - для переносных кабельных изделий, работающих в средних условиях (все случаи применения, кроме предусмотренных для категорий Об-1 и Об-3) и для кабельных изделий, прокладываемых стационарно;

Об-3 - для переносных кабельных изделий, работающих в легких условиях (для бытовых электроприборов и токоприемников, работающих в условиях, где отсутствуют механические нагрузки).

При обозначении категории изоляции и оболочки добавляются соответствующие индексы: р - для резины, п - для пластмассы.

Например: Ир-1; Ип-2; Обр-3.

1.3. Испытания напряжением в зависимости от назначения кабельных изделий разделяются на следующие категории:

ЭИ-1 - испытание изоляции жил, оболочек и защитных шлангов кабельных изделий переменным напряжением частоты 50 Гц без погружения в воду, с погружением в воду или после выдержки в ней;

ЭИ-2 - испытание изоляции жил, оболочек и защитных шлангов кабельных изделий напряжением на проход.

# 2. НОРМЫ ТОЛЩИН И ИСПЫТАНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ

2.1. Номинальная толщина изоляции кабельных изделий должна соответствовать указанной в табл. 1 и 2.

Таблица 1

| Номинальное | Номинальная толщина резиновой изоляции, мм, для категорий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сечение жил, мм2 | Ир-1, Ир 2 | Ир-3, Ир-4 | Ир-5 | Ир-6 |
| 0,35 | 0,6 | - | - | - |
| 0,5 | 0,6 | 0,8 | - | - |
| 0,75 | 0,6 | 1,0 | - | - |
| 1,0 | 0,6 | 1,0 | - | - |
| 1,5 | 0,6 | 1,0 | 1,8 | - |
| 2,5 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | - |
| 4,0 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | - |
| 6,0 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | - |
| 10,0 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 4,0 |
| 16,0 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 4,0 |
| 25,0 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 4,0 |
| 35,0 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 4,0 |
| 50,0 | 1,4 | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
| 70,0 | 1,4 | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
| 95,0 | 1,6 | 1,8 | 2,6 | 4,0 |
| 120,0 | - | 1,8 | 2,6 | 4,0 |
| 150,0 | - | 2,0 | 2,8 | 4,0 |
| 185,0 | - | 2,2 | 3,0 | - |
| 240,0 | - | 2,4 | 3,2 | - |
| 300,0 | - | 2,6 | 3,4 | - |
| 400,0 | - | 2,8 | 3,6 | - |
| 500,0 | - | 3,0 | 3,8 | - |

Таблица 2

| Номинальное | Номинальная толщина пластмассовой изоляции, мм, для категорий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сечение жил, мм2 | Ип-1 | Ип-2 | Ип-3 | Ип-4 | Ип-5 | Ип-6 |
| До 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | - | - |
| 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | - | - |
| 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |  |  |
| 0,75 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | - | - |
| 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | - | - |
| 1,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | - | - |
| 2,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | - | - |
| 4,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 2,2 | - |
| 6,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 2,2 | - |
| 10,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,2 | 3,0 |
| 16,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,2 | 3,0 |
| 25,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 3,0 |
| 35,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 3,0 |
| 50,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 3,0 |
| 70,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 3,0 |
| 95,0 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 3,0 |
| 120,0 | - | - | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 3,0 |
| 150,0 | - | - | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 3,0 |
| 185,0 | - | - | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 |
| 240,0 | - | - | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,0 |
| 300,0 | - | - | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 3,0 |
| 400,0 | - | - | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 3,0 |
| 500,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 |

Номинальная толщина изоляции из поливинилхлоридного пластиката для кабельных изделий для категорий Ип-6 должна быть 3,4 мм для жил сечением 10-500 мм2.

Номинальная толщина полиэтиленовой изоляции токопроводящих жил контрольных кабелей должна быть 0,6 мм для сечений 0,75-6 мм2 и 0,8 мм для сечений 10 мм2.

Допускается увеличение толщины изоляции токопроводящих жил для кабельных изделий с экранированными металлической оплеткой жилами, а также с изоляцией из вулканизующегося полиэтилена.

В технически обоснованных случаях по согласованию с потребителем допускается уменьшение толщины изоляции токопроводящих жил кабельных изделий, например, до 0,2 мм для жил с номинальным сечением до 0,35 мм2.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

2.2. Номинальная толщина оболочек должна соответствовать указанной в табл. 3.

Таблица 3

Размеры в мм

| Диаметр кабельного изделия под оболочкой | Номинальная толщина резиновой и пластмассовой оболочки для категорий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обр-1 | Обп-1 | Обр-2 | Обп-2 | Обр-3 | Обп-3 |
| До 6 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
| Св. 6 до 10 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| " 10 " 15 | 2,5 | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
| " 15 " 20 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | - | - |
| " 20 " 25 | 3,5 | 2,3 | 2,5 | 1,9 | - | - |
| " 25 " 30 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 1,9 | - | - |
| " 30 " 40 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,1 | - | - |
| " 40 " 50 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 2,3 | - | - |
| " 50 " 60 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | - | - |
| " 60 | 6,0 | - | - | 3,0 | - | - |

При одновременном наложении изоляции и оболочки или двухслойной оболочки толщина изоляции и оболочки или слоев должна быть оговорена в соответствующей нормативно-технической документации на кабельные изделия.

В технически обоснованных случаях допускается уменьшение толщины кабельных оболочек.

2.3. Предельное отклонение по толщине изоляции - минус 10 %, если в нормативно-технической документации на кабельные изделия не установлены другие значения.

Предельное отклонение по толщине оболочки - минус 15 % для пластмассовой (кроме вулканизующегося полиэтилена) и минус 20 % - для резиновой и из вулканизующегося полиэтилена, если в нормативно-технической документации на кабельные изделия не установлены другие значения.

В технически обоснованных случаях допускается указывать плюсовое предельное отклонение, которое должно быть оговорено в нормативно-технической документации на кабельные изделия.

(Измененная редакция, Изм. № 3, Поправка).

2.4. Время выдержки в воде перед проведением испытаний напряжением по категории ЭИ-1 должно быть не менее:

6 ч - для кабельных изделий и отдельных жил, изолированных резиной;

3 ч - для кабельных изделий и отдельных жил с пластмассовой изоляцией.

2.5. Время приложения переменного напряжения к испытуемым кабельным изделиям или отдельным жилам при проведении испытаний по категории ЭИ-1 должно быть не менее 5 мин.

Время нахождения изоляции под испытательным напряжением при проведении испытаний по категории ЭИ-2 должно быть не мене 0,06 с.

Допускается при линейной скорости свыше 10 м/с время нахождения изоляции под испытательным напряжением при проведении испытаний по категории ЭИ-2 не менее 0,002 с с использованием аппарата, обеспечивающего сигнализацию и регистрацию пробоев, имеющих длительность не менее 2·10-4 с.

2.6. Испытательное переменное напряжение Uисп в зависимости от номинального переменного напряжения U0 при испытании изоляции кабельных изделий по категории ЭИ-1 вычисляют по формуле

Uисп = 2,5U0 + 2000 - для кабелей и проводов с пластмассовой изоляцией, предназначенных для стационарных установок на номинальное напряжение свыше 660 В (для систем 660/1000 В);

Uисп = 2U0 + 1000 - для остальных кабельных изделий с округлением до 500 В в сторону максимума.

Допускается испытание напряжением в воде жил с резиновой изоляцией толщиной до 0,6 мм включительно по категории ЭИ-1 проводить испытательным напряжением 1,5 кВ.

Для кабельных изделий с экранированными металлической оплеткой изолированными жилами, если число экранированных жил составляет 50 % и более от всех жил, значение испытательного напряжения должно составлять 75 % от значения напряжения, определенного по формуле.

В технически обоснованных случаях допускается увеличение значения испытательного напряжения, что должно быть оговорено в нормативно-технической документации на кабельные изделия.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.7. Переменное испытательное напряжение Uисп в зависимости от номинальной толщины оболочки или защитного шланга а в мм при испытаниях оболочек или защитных шлангов кабельных изделий по категории ЭИ-1 вычисляют по формуле

Uисп = Uприв.а + 2000

с округлением до 500 В в сторону максимума, где Uприв = 1000 В/мм.

2.8. Пиковое значение испытательного напряжения в зависимости от толщины и вида изоляции для кабельных изделий с резиновой и пластмассовой изоляцией по категории ЭИ-2 должно соответствовать указанному в табл. 4.

Таблица 4

| Номинальная толщина | Пиковое значение испытательного напряжения, кВ |  |
| --- | --- | --- |
| изоляции, мм | Резиновая изоляция | Пластмассовая изоляция |
| 0,20 | - | 4 |
| 0,25 | - | 5 |
| 0,30 | - | 6 |
| 0,35 | - | 7 |
| 0,40 | - | 8 |
| 0,45 | - | 9 |
| 0,50 | - | 10 |
| 0,55 | - | 11 |
| 0,60 | 6 | 12 |
| 0,70 | 7 | 14 |
| 0,80 | 8 | 16 |
| 0,90 | 9 | 17 |
| 1,00 | 10 | 18 |
| 1,10 | 11 | 19 |
| 1,20 | 12 | 20 |
| 1,30 | 13 | 21 |
| 1,40 | 14 | 22 |
| 1,50 | 15 | 23 |
| 1,60 | 16 | 24 |
| 1,70 | 17 | 25 |
| 1,80 | 18 | 26 |
| 1,90 | 19 | 27 |
| 2,00 | 20 | 28 |
| 2,10 | 21 | 29 |
| 2,20 | 22 | 30 |
| 2,30 | 23 | 31 |
| 2,40 | 24 | 32 |
| 2,50 | 25 | 33 |
| 2,60 | 26 | 34 |
| 2,70 | 27 | 35 |
| 2,80 | 28 | 36 |
| 2,90 | 29 | 37 |
| 3,00 | 30 | 38 |
| 3,10 | 31 | 39 |
| 3,20 | 32 | 40 |
| 3,30 | 33 | 40 |
| 3,40 | 34 | 40 |
| 3,50 | 35 | 40 |
| 3,60 | 36 | 40 |
| 3,70 | 37 | 40 |
| 3,80 | 38 | 40 |
| 3,90 | 39 | 40 |
| 4,00 | 40 | 40 |

Пиковое значение испытательного напряжения для двухслойной пластмассовой изоляции необходимо выбирать для толщины, равной сумме номинальных толщин изоляции этих двух слоев.

В технически обоснованных случаях допускается увеличение значения испытательного напряжения, что должно быть оговорено в нормативно-технической документации на кабельные изделия.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.9. Пиковое значение испытательного напряжения в зависимости от толщины и вида оболочки или защитного шланга для кабельных изделий с резиновой и пластмассовой оболочкой или защитным шлангом по категории ЭИ-2 должно соответствовать указанному в табл. 5.

Таблица 5

| Номинальная толщина оболочки или защитного шланга, мм | Пиковое значение испытательного напряжения, кВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Резиновая оболочка или защитный шланг | Пластмассовая оболочка или защитный шланг |
| 0,8 | - | 12 |
| 0,9 | - | 13 |
| 1,0 | 9 | 14 |
| 1,1 | 10 | 15 |
| 1,2 | 11 | 16 |
| 1,3 | 12 | 17 |
| 1,4 | 12 | 18 |
| 1,5 | 13 | 19 |
| 1,6 | 14 | 20 |
| 1,7 | 15 | 21 |
| 1,8 | 16 | 23 |
| 1,9 | 17 | 24 |
| 2,0 | 18 | 25 |
| 2,1 | 19 | 26 |
| 2,2 | 19 | 27 |
| 2,3 | 20 | 28 |
| 2,4 | 20 | 29 |
| 2,5 | 21 | 30 |
| 2,6 | 22 | 31 |
| 2,7 | 23 | 32 |
| 2,8 | 23 | 33 |
| 2,9 | 24 | 34 |
| 3,0 | 25 | 35 |
| 3,1 | 26 | 36 |
| 3,2 | 27 | 37 |
| 3,3 | 28 | 38 |
| 3,4 | 29 | 39 |
| 3,5 | 30 | 40 |
| 3,6 | 31 | 41 |
| 3,7 | 32 | 42 |
| 3,8 | 33 | 43 |
| 3,9 | 34 | 44 |
| 4,0 | 35 | 45 |
| 4,5 | 40 | - |
| 5,0 | 45 | - |
| 6,0 | 50 | - |

(Измененная редакция, Изм. № 2).