ГОСТ Р МЭК 60245-7-97

УДК 621.315.2:006.354                                                                                          Группа Е46

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАБЕЛИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

КАБЕЛИ С НАГРЕВОСТОЙКОЙ ЭТИЛЕНВИНИЛАЦЕТАТНОЙ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Rubber insulated cables of rated voltages to 450/750 v including.

Heat-resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cables

ОКС 29.060.20

ОКП 35 5000

Дата введения 1998—01—01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом (ТК 46) «Кабельные изделия» при АО Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (АО ВНИИКП) Росскоммаша

ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 23 января 1997 г. № 15

2 Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 60245—7—94 «Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 7. Кабели с нагревостойкой этиленвинилацетатной резиновой изоляцией» с Изменением № 1 (1997 г.)

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 ИЗДАНИЕ (март 2003 г.) с Изменением № 1, принятым в январе 2002 г. (ИУС 4-2002), Поправкой (ИУС 10-97)

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Область применения

Настоящий стандарт содержит технические требования к кабелям с этиленвинилацетатной резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включ.

Кабели должны соответствовать общим требованиям ГОСТ Р МЭК 60245—1 и конкретным требованиям настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

1.2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 22483—77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования

ГОСТ Р МЭК 811—1—2—94 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Методы теплового старения

ГОСТ Р МЭК 60245—1—97 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие требования

ГОСТ Р МЭК 60245—2—2002 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 60811—1—1—98 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Измерение толщины и наружных размеров. Методы определения механических свойств

ГОСТ Р МЭК 60811—2—1—2002 Специальные методы испытаний эластомерных композиций изоляции и оболочек электрических кабелей. Испытание на озоностойкость, тепловую деформацию и маслостойкость

ГОСТ Р МЭК 60811—3—1—94 Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Испытание под давлением при высокой температуре. Испытание на стойкость к растрескиванию

(Измененная редакция, Изм. № 1)

2 КАБЕЛЬ ОДНОЖИЛЬНЫЙ С НАГРЕВОСТОЙКОЙ ЭТИЛЕНВИНИЛАЦЕТАТНОЙ РЕЗИНОВОЙ ИЛИ АНАЛОГИЧНОЙ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ЭЛАСТОМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БЕЗ ОБОЛОЧКИ, С ДОПУСТИМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НА ЖИЛЕ 110 °С, НА НАПРЯЖЕНИЕ 750

2.1 Кодовое обозначение

Кабель с однопроволочной или многопроволочной токопроводящей жилой ограниченной гибкости	245 IEС 04

Кабель с гибкой токопроводящей жилой	245 IEС 05

2.2 Номинальное напряжение

450/750 В.

2.3 Конструкция

2.3.1 Токопроводящая жила

Число жил — одна.

Токопроводящая жила должна соответствовать требованиям ГОСТ 22483:

классу 1 — однопроволочная жила;

классу 2 — многопроволочная жила ограниченной гибкости;

классу 5 — гибкая жила.

Проволоки жилы могут быть лужеными или нелужеными.

2.3.2 Сепаратор

Если жила нелуженая, на нее должен быть наложен сепаратор из соответствующего материала. Если жила луженая, наложение сепаратора не обязательно.

2.3.3 Изоляция

Изоляция токопроводящей жилы должна быть из резины типа IE3. Толщина изоляции должна соответствовать указанной в таблице 1.

Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1—Основные технические характеристики кабелей типов 60245 IEС 04 и 60245 IЕC 05

Размеры в миллиметрах

| Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Класс жилы по ГОСТ 22483 | Средняя толщина изоляции, не менее | Средний наружный диаметр |  | Сопротивление изоляции при 110 °С на воздухе*, на длине 1 км, МОм, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. | макс. |  |
| 0,50 | 1 | 0,8 | 2,3 | 2,9 | 0,018 |
| 0,75 | 1 | 0,8 | 2,4 | 3,1 | 0,016 |
| 1,00 | 1 | 0,8 | 2,6 | 3,2 | 0,014 |
| 1,50 | 1 | 0,8 | 2,8 | 3,5 | 0,012 |
| 2,50 | 1 | 0,9 | 3,4 | 4,3 | 0,011 |
| 4 | 1 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 0,010 |
| 6 | 1 | 1,0 | 4,5 | 5,6 | 0,009 |
| 10 | 1 | 1,2 | 5,7 | 7,1 | 0,008 |
| 1,5 | 2 | 0,8 | 2,9 | 3,7 | 0,012 |
| 2,5 | 2 | 0,9 | 3,5 | 4,4 | 0,011 |
| 4 | 2 | 1,0 | 4,2 | 5,2 | 0,010 |
| 6 | 2 | 1,0 | 4,7 | 5,9 | 0,008 |
| 10 | 2 | 1,2 | 6,0 | 7,4 | 0,008 |
| 16 | 2 | 1,2 | 6,8 | 8,5 | 0,006 |
| 25 | 2 | 1,4 | 8,4 | 10,6 | 0,006 |
| 35 | 2 | 1,4 | 9,4 | 11,8 | 0,005 |
| 50 | 2 | 1,6 | 10,9 | 13,7 | 0,005 |
| 70 | 2 | 1,6 | 12,5 | 15,6 | 0,004 |
| 95 | 2 | 1,8 | 14,5 | 18,1 | 0,004 |
| 0,50 | 5 | 0,8 | 2,4 | 3,1 | 0,016 |
| 0,75 | 5 | 0,8 | 2,6 | 3,2 | 0,015 |
| 1,00 | 5 | 0,8 | 2,7 | 3,4 | 0,013 |
| 1,50 | 5 | 0,8 | 3,0 | 3,7 | 0,012 |
| 2,50 | 5 | 0,9 | 3,6 | 4,5 | 0,011 |
| 4 | 5 | 1,0 | 4,3 | 5,4 | 0,010 |
| 6 | 5 | 1,0 | 4,8 | 6,0 | 0,008 |
| 10 | 5 | 1,2 | 6,0 | 7,6 | 0,008 |
| 16 | 5 | 1,2 | 7,1 | 8,9 | 0,006 |
| 25 | 5 | 1,4 | 8,8 | 11,0 | 0,005 |
| 35 | 5 | 1,4 | 10,1 | 12,6 | 0,005 |
| 50 | 5 | 1,6 | 11,9 | 14,9 | 0,004 |
| 70 | 5 | 1,6 | 13,6 | 17,0 | 0,004 |
| 95 | 5 | 1,8 | 15,5 | 19,3 | 0,004 |
| * Основаны на значении сопротивления изоляции 1010 Ом·см, установленном при 110 °С на воздухе. |  |  |  |  |  |

2.3.4 Наружный диаметр

Средний наружный диаметр должен быть не более значений, указанных в таблице 1.

2.3.5 Маркировка

В дополнение к общему требованию 3.1 ГОСТ Р МЭК 60245—1 эти кабели должны иметь в составе маркировки или кодовое обозначение, или максимально допустимую температуру токопроводящей жилы.

2.4 Испытания

Соответствие требованиям 2.3 проверяют внешним осмотром и испытаниями, указанными в таблице 2.

Таблица 2 — Испытания кабелей типов 60245 IEС 04 и 60245 IЕC 05

| Испытание | Категория испытания | Стандарт на метод испытания |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обозначение | Номер пункта или раздела |
| 1 Электрические испытания |  |  |  |
| 1.1 Сопротивление токопроводящей жилы | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60245-2 | 2.1 |
| 1.2 Испытание напряжением 2500 В | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60245-2 | 2.2 |
| 1.3 Сопротивление изоляции при 110 °С на воздухе | Т | ГОСТ Р МЭК 60245-2 | 2.4 |
| 2 Требования к конструкции и конструктивным размерам |  | ГОСТ Р МЭК 60245-1 и ГОСТ Р МЭК 60245-2 |  |
| 2.1 Проверка соответствия требованиям к конструкции | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60245-1 | Внешний осмотр и испытания вручную |
| 2.2 Измерение толщины изоляции | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60245-2 | 1.9 |
| 2.3 Измерение наружного диаметра | T,S | ГОСТ Р МЭК 60245-2 | 1.11 |
| 3 Механические характеристики изоляции |  |  |  |
| 3.1 Испытание на растяжение до старения | Т | ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 | 9.1 |
| 3.2 Испытание на растяжение после старения в термостате | Т | ГОСТ Р МЭК 60811-1-2 | 8.1.3.1 |
| 3.3 Испытание на растяжение после старения в воздушной бомбе | Т | ГОСТР МЭК 811-1-2 | 8.2 |
| 3.4 Испытание на тепловую деформацию | Т | ГОСТ Р МЭК 60811-2-1 |  |
| 3.5 Испытание под давлением при высокой температуре | Т | ГОСТР МЭК 60811-3-1 | 8.1 |
| 4 Испытание на обслуживание для нелуженых токопроводящих жил | Т | ГОСТ Р МЭК 60245-2 | 1.12 |

2.3.3-2.4 (Измененная редакция, Изм. № 1)

2.5 Указания по применению

Максимально допустимая температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 110 °С.

Кабели предназначены для внутренней проводки электрооборудования в высокотемпературных зонах.

3 КАБЕЛЬ ОДНОЖИЛЬНЫЙ С НАГРЕВОСТОЙКОЙ ЭТИЛЕНВИНИЛАЦЕТАТНОЙ РЕЗИНОВОЙ ИЛИ АНАЛОГИЧНОЙ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ЭЛАСТОМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БЕЗ ОБОЛОЧКИ, С ДОПУСТИМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НА ЖИЛЕ 110 °С, НА НАПРЯЖЕНИЕ 500 В

3.1 Кодовое обозначение

Кабель с однопроволочной токопроводящей жилой	245 IEС 06

Кабель с гибкой токопроводящей жилой	245 IЕC 07

3.2 Номинальное напряжение

300/500 В.

3.3 Конструкция

3.3.1 Токопроводящая жила

Число жил — одна.

Токопроводящая жила должна соответствовать требованиям ГОСТ 22483:

классу 1 — однопроволочная жила;

классу 5 — гибкая жила.

Проволоки жилы могут быть лужеными или нелужеными.

3.3.2 Сепаратор

Если жила нелуженая, на нее должен быть наложен сепаратор из соответствующего материала. Если жила луженая, наложение сепаратора не обязательно.

3.3.3 Изоляция

Изоляция токопроводящей жилы должна быть из резины типа IE3. Толщина изоляции должна соответствовать указанной в таблице 3. Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3 — Основные технические характеристики кабелей типов 60245 IЕC 06 и 60245 IЕC 07

Размеры в миллиметрах

| Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Класс жилы по ГОСТ 22483 | Средняя толщина изоляции, не менее | Средний наружный диаметр, не более |  | Сопротивление изоляции при 110 °С на воздухе*, на длине 1 км, МОм, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. | макс. |  |
| 0,50 | 1 | 0,6 | 1,9 | 2,4 | 0,015 |
| 0,75 | 1 | 0,6 | 2,1 | 2,6 | 0,013 |
| 1,00 | 1 | 0,6 | 2,2 | 2,8 | 0,012 |
| 0,50 | 5 | 0,6 | 2,1 | 2,6 | 0,014 |
| 0,75 | 5 | 0,6 | 2,2 | 2,8 | 0,012 |
| 1,00 | 5 | 0,6 | 2,4 | 2,9 | 0,011 |
| * Основаны на значении сопротивления изоляции 10 Ом·см, установленном при 110 °С на воздухе. |  |  |  |  |  |

3.3.4 Наружный диаметр

Средний наружный диаметр должен быть не более значений, указанных в таблице 3.

3.3.3, 3.3.4 (Измененная редакция, Изм. № 1)

3.3.5 Маркировка

В дополнение к общему требованию 3.1 ГОСТ Р МЭК 60245—1 эти кабели должны иметь в составе маркировки или кодовое обозначение, или максимально допустимую температуру токопроводящей жилы.

3.4 Испытания

Соответствие требованиям 3.3 проверяют внешним осмотром и испытаниями, указанными в таблице 4.

Таблица 4— Испытания кабелей типов 60245 IEС 06 и 60245 IEС 07

| Испытание | Категория испытания | Стандарт на метод испытания |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обозначение | Номер пункта или раздела |
| 1 Электрические испытания |  |  |  |
| 1.1 Сопротивление токопроводящей жилы | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60245-2 | 2.1 |
| 1.2 Испытание напряжением 2000 В | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60245-2 | 2.2 |
| 1.3 Сопротивление изоляции при 110 °С на воздухе | Т | ГОСТ Р МЭК 60245-2 | 2.4 |
| 2 Требования к конструкции и конструктивным размерам |  | ГОСТ Р МЭК 60245-1 и ГОСТ Р МЭК 60245-2 |  |
| 2.1 Проверка соответствия требованиям к конструкции | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60245-1 | Внешний осмотр и испытания вручную |
| 2.2 Измерение толщины изоляции | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60245-2 | 1.9 |
| 2.3 Измерение наружного диаметра | Т, S | ГОСТ Р МЭК 60245-2 | 1.11 |
| 3 Механические характеристики изоляции |  |  |  |
| 3.1 Испытание на растяжение до старения | Т | ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 | 9.1 |
| 3.2 Испытание на растяжение после старения в термостате | Т | ГОСТ Р МЭК 811-1-2 | 8.1.3.1 |
| 3.3 Испытание на растяжение после старения в воздушной бомбе | Т | ГОСТ Р МЭК 811-1-2 | 8.2 |
| 3.4 Испытание на тепловую деформацию | Т | ГОСТ Р МЭК 60811-2-1 | 9 |
| 3.5 Испытание под давлением при высокой температуре | Т | ГОСТ Р МЭК 60811-3-1 | 8.1 |
| 4 Испытание на облуживание для нелуженых токопроводящих жил | Т | ГОСТ Р МЭК 60245-2 | 1.12 |

3.5 Указания по применению

Максимально допустимая температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 110 °С.

Кабели предназначены для внутренней проводки электрооборудования в высокотемпературных зонах.

Ключевые слова: кабель, резиновая изоляция, номинальное напряжение, нагревостойкая этиленвинилацетатная резиновая или аналогичная синтетическая эластомерная изоляция