ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ 
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 
СВАРНЫЕ И ГНУТЫЕ Ду ДО 500 ММ 
НА Ру ДО 10 МПа (100 кгс/см2)

- ОСТ 36-42-81

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР от 18 февраля 1981 г. № 45

ИСПОЛНИТЕЛИ к.т.н. Р.И. Тавастшерна (руководитель работы);

к.т.н. А.И. Бесман (руководитель темы);

А.А. Гутовский,

Г.И. Пачкова,

П.В. Рыбаков,

Л.И. Уткина

СОГЛАСОВАНЫ Госгортехнадзором СССР

- ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

| ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СВАРНЫЕ И ГНУТЫЕ Dу до 500 мм на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2) ОТВОДЫ ГНУТЫЕ Конструкция и размеры | ОСТ 36-42-81 Введен впервые |
| --- | --- |

Приказом Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР от 18 февраля 1981 г. № 45 срок введения установлен

с 1 июля 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону.

1. Настоящий стандарт распространяется на гнутые отводы из углеродистой стали.

2. Гнутые отводы следует изготавливать на специальном оборудовании (трубогибочных станках) в холодном или горячем состоянии, в том числе с нагревом ТВЧ.

Отводы радиусом менее 2Dн следует гнуть только в горячем состоянии.

3. Конструкция и размеры гнутых отводов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

3.1. При необходимости в проектной документации допускается применение других углов и радиусов изгиба. При этом угол изгиба должен быть не более 90°, а радиус изгиба следует принимать, как правило, из ряда Rd10 по ГОСТ 6636-69.

- Таблица 1

- Размеры гнутых отводов

Размеры в мм

| Dу | Dн | R | Угол изгиба a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15° |  | 30° |  | 45° |  | 60° |  | 90° |  |
|  |  |  | l | lp | l | lp | l | lp | l | lp | l | lp |
| 10 | 14 | 40 | 5 | 11 | 11 | 21 | 17 | 32 | 23 | 42 | 40 | 63 |
| 15 | 18 | 50 | 7 | 13 | 14 | 26 | 21 | 40 | 29 | 53 | 50 | 79 |
| 20 | 25 | 63 | 8 | 17 | 17 | 33 | 26 | 50 | 37 | 66 | 63 | 99 |
| 25 | 32 | 80 | 11 | 21 | 21 | 42 | 33 | 63 | 46 | 84 | 80 | 126 |
| 32 | 38 | 100 | 13 | 26 | 27 | 53 | 42 | 79 | 58 | 105 | 100 | 157 |
| 40 | 45 | 125 | 17 | 33 | 33 | 66 | 52 | 98 | 72 | 131 | 125 | 197 |
| 50 | 57 | 160 | 21 | 42 | 43 | 84 | 67 | 126 | 93 | 168 | 160 | 252 |
| 65 | 76 | 200 | 26 | 52 | 54 | 105 | 83 | 157 | 116 | 210 | 200 | 314 |
| 80 | 89 | 250 | 33 | 66 | 67 | 131 | 104 | 197 | 145 | 262 | 250 | 393 |
| 100 | 108 | 320 | 42 | 84 | 86 | 168 | 133 | 252 | 185 | 335 | 320 | 503 |
|  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 133 | 400 | 53 | 105 | 107 | 210 | 166 | 315 | 231 | 419 | 400 | 629 |
| 150 | 159 | 500 | 66 | 131 | 132 | 262 | 207 | 393 | 289 | 524 | 500 | 786 |
| 200 | 219 | 630 | 83 | 165 | 169 | 330 | 261 | 495 | 364 | 660 | 630 | 990 |
| 250 | 273 | 800 | 105 | 210 | 213 | 419 | 332 | 629 | 462 | 838 | 800 | 1257 |
| 300 | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 377 | 1000 | 132 | 262 | 268 | 524 | 415 | 785 | 578 | 1048 | 1000 | 1571 |
| 400 | 426 | 1250 | 165 | 328 | 335 | 655 | 518 | 982 | 722 | 1309 | 1250 | 1964 |

Примечания: 1. Размер l для справок.

2. Для отводов с углом и радиусом изгиба, отличающимся от указанных в табл. 1, размеры l и lр определяют по формулам:

(1)

lp = 0,0175·R·a                                                                                     (2)

3. Массу гнутого отвода (кг) определяют по Формуле

М = 0,001qL,                                                                                         (3)

где q - линейная плотность трубы-заготовки, кг/м;

- L - развернутая длина отвода в мм, определяемая по формуле

L = lp + l1 + l2.                                                                                       (4)

3.2. При использовании радиуса изгиба R менее 2Dн должны быть выполнены поверочные расчеты гнутых отводов на прочность.

4. Габаритные размеры гнутых отводов должны соответствовать проектной документации, а при отсутствии таких указаний изготовитель принимает их с учетом условий изготовления, транспортирования и монтажа.

4.1. Длина прямых участков от торцов гнутых отводов до начала закругления должна быть не менее 100 мм.

4.2. Толщина стенки на криволинейном участке гнутых отводов должна соответствовать вычисленной по формуле

(5)

где S0 - минимальная толщина стенки (за вычетом минусового допуска) исходных труб-заготовок.

Остальные обозначения указаны на чертеже.

4.3. Овальность поперечного сечения гнутых участков отводов должна быть не более указанной в табл. 2 для электросварных труб и в табл. 3 для бесшовных труб.

4.4. Гнутые отводы не должны иметь изломов и резких складок. Допускается плавная волнистость на внутренней стороне изогнутых участков при максимальной высоте волн, равной номинальной толщине стенки, но не более 10 мм. Расстояние между соседними вершинами волн должно быть не менее трехкратной толщины стенки изгибаемой трубы.

Таблица 2

- Овальность гнутых отводов из электросварных труб, в процентах

| Наружный диаметр Dн, мм | Вещества |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | неагрессивные |  |  | среднеагрессивные |  |  |  |
|  | условное давление Ру, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 (10) | 1,6 (16) | 2,5 (25) | 0,6 (6) | 1,0 (10) | 1,6 (16) | 2,5 (25) |
| До 219 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 273 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 325 |  | 8 | 6 |  |  |  | 7 |
| 426 |  | 6 | 5 |  | 8 | 7 | 6 |

Таблица 3

- Овальность гнутых отводов из бесшовных труб, в процентах

| Наружный диаметр Dн, мм | Вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | неагрессивные |  |  |  | среднеагрессивные |  |  |  |  |
|  | условное давление Ру, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 (25) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 10,0 (100) | 1,6 (16) | 2,5 (25) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 10,0 (100) |
| До 273 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 325 |  | 9 | 8 |  |  | 8 | 8 | 7 |  |
| 377 |  | 8 | 9 |  |  |  | 9 | 10 | 9 |
| 426 |  |  | 10 | - |  |  | 7 | 7 | - |

4.5. Овальность определяют по формуле

(6)

где Dмакс и Dмин - соответственно наибольший и наименьший наружные диаметры, измеренные в одном сечении.

5. Материал, номинальная толщина стенки и условия применения - по ОСТ 36-41-81.

6. Технические требования - по ОСТ 36-49-81.

Примеры условных обозначений

гнутых отводов:

a = 90°, Dн = 108 мм, S = 4 мм, со стандартным радиусом (R = 320 мм) и без указания длин прямых участков:

Отвод 90° 108×4 ОСТ 36-42-81;

a = 32°, Dн = 108 мм, S = 4 мм, R = 250 мм, l1 = 500 мм и l2 = 2000 мм:

Отвод 32° 108×4 - 250 - 500 - 2000 ОСТ 36-42-81.

- Лист регистрации изменений ОСТ 36-42-81

| Изм. | Номер листов (страниц) |  |  |  | Номер документа | Подпись | Дата | Срок введения документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |