ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81)

# М  е ж  г  о  с  у  д  а  р  с  т  в  е  н  н  ы  й    с  т  а  н  д а  р  т

Детали трубопроводов бесшовные приварные

из углеродистой и низколегированной стали

ПЕРЕХОДЫ

## Конструкция

### Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

#### ГОСТ 17378-2001

##### Предисловие

- РАЗРАБОТАН ОАО «Корпорация МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»

ВНЕСЕН Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии.

- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 20 от 1 ноября 2001 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь ##### Грузия Республика Казахстан Кыргызская республика Республика Молдова Российская федерация Туркменистан Республика Узбекистан Украина | Азгосстандарт Армгосстандарт Госстандарт Республики Беларусь Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Молдовастандарт Госстандарт России Главгосслужба «Туркменстандартлары» Узгосстандарт Госстандарт Украины |

- Стандарт соответствует ИСО 3419-81 «Фитинги и легированной и нелегированной стали приварные встык» в части конструкции отводов.

- Постановление Государственного комитета Российской федерации по стандартизации и метрологии от 27 мая 2002 г. № 205-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 1738-2001 (ИСО 3419-81) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.

- ВЗАМЕН ГОСТ 17378-83

ИПК Издательство стандартов, 2002

11                                                                      10

ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81)

# М  е ж  г  о  с  у  д  а  р  с  т  в  е  н  н  ы  й    с  т  а  н  д а  р  т

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой

и низколегированной стали

ПЕРЕХОДЫ

## Конструкция

Carbom and low-alloy steel butt-welding fitting.Reducers. Design

Дата введения 2003-01-01

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные концентрические и  экстентрические переходы из углеродистой и низколегированной стали.

Область применения  переходов -в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380.

Требования пункта 4.1. – 4.3 и раздела 5 являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 17380-2001. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия.

- Определения, обозначения и сокращения

Термины, их определения, обозначения и сокращения по ГОСТ 17380.

- Конструкция и размеры

  - Конструкция и  размеры переходов должны соответствовать указанным на рисунке 1 в таблицах 1 и 2.

Концентрический                                                                   Эксцентрический

Рисунок 1

_______________________________________________________________________________________

Издание официальное

1                                                                                      32

ГОСТ 17378-2001

Т а б л и ц а 1 – Переходы исполнения 1

Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 26,9 | 2,0 3,2 4,0 | 21,3 | 2,0 3,2 4,0 | 38 | 0,05 0,07 0,09 |
| 25 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 |  | 2,0 3,2 4,0 | 51 | 0,09 0,12 0,16 |
|  |  | 2,3 3,2 4,5 | 26,9 | 2,0 3,2 4,0 |  | 0,09 0,012 0,06 |
| 32 | 42,4 | 2,6 3,6 5,0 | 21,3 | 2,0 3,2 4,0 |  | 0,13 0,17 0,23 |
|  |  | 2,6 3,6 5,0 | 26,9 | 2,0 3,2 4,0 |  | 0,13 0,17 0,23 |
|  |  | 2,6 3,6 5,0 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 |  | 0,13 0,17 0,23 |
| 40 | 48,3 | 2,6 3,6 5,0 | 26,9 | 2,0 3,2 4,0 | 64 | 0,19 0,25 0,34 |
|  |  | 2,6 3,6 5,0 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 |  | 0,19 0,25 0,34 |
|  |  | 2,6 3,6 5,0 | 42,4 | 2,6 3,6 5,0 |  | 0,19 0,25 0,34 |
| 50 | 60,3 | 2,9 4,0 5,6 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 76 | 0,31 0,42 0,58 |
|  |  | 2,9 4,0 5,6 | 42,4 | 2,6 3,6 5,0 |  | 0,31 0,42 0,58 |
|  |  | 2,9 4,0 5,6 | 48,3 | 2,6 3,6 5,0 |  | 0,31 0,42 0,58 |
| 65 | 76,1 | 2,9 5,0 7,1 | 42,4 | 2,6 3,6 5,0 | 89 | 0,47 0,78 1,10 |
|  |  | 2,9 5,0 7,1 | 48,3 | 2,6 3,6 5,0 |  | 0,47 0,78 1,10 |

33                                                                                      2

ГОСТ 17378-2001

Продолжение таблицы 1

Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 76,1 | 2,9 5,0 7,1 | 60,3 | 2,9 4,0 5,6 | 89 | 0,47 0,78 1,10 |
| 80 | 88,9 | 3,2 5,6 8,0 | 48,3 | 2,6 3,6 5,0 |  | 0,60 1,00 1,40 |
|  |  | 3,2 5,6 8,0 | 60,3 | 2,9 4,0 5,6 |  | 0,60 1,00 1,40 |
|  |  | 3,2 5,6 8,0 | 76,1 | 2,9 5,0 7,1 |  | 0,60 1,00 1,40 |
| 100 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 60,3 | 2,9 4,0 5,6 | 102 | 1,00 1,70 2,30 |
|  |  | 3,6 6,3 8,8 | 76,1 | 2,9 5,0 7,1 |  | 1,00 1,70 2,30 |
|  |  | 3,6 6,3 8,8 | 88,9 | 3,2 5,6 8,0 |  | 1,00 1,70 2,30 |
| 125 | 139,7 | 4,0 6,3 10,0 | 76,1 | 2,9 5,0 7,1 | 127 | 1,70 2,60 4,10 |
|  |  | 4,0 6,3 10,0 | 88,9 | 3,2 5,6 8,0 |  | 1,70 2,60 4,10 |
|  |  | 4,0 6,3 10,0 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 |  | 1,70 2,60 4,10 |
| 150 | 168,3 | 4,5 7,1 11,0 | 88,9 | 3,2 5,6 8,8 | 140 | 2,50 3,90 6,00 |
|  |  | 4,5 7,1 11,0 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 |  | 2,50 3,90 6,00 |
|  |  | 4,5 7,1 11,0 | 139,7 | 4,0 6,3 10,0 |  | 2,50 3,90 6,00 |
| 200 | 219,1 | 6,3 8,0 12,5 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 152 | 5,10 6,30 9,70 |

3                                                                                        34

ГОСТ 17378-2001

Продолжение таблицы 1

Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 219,1 | 6,3 8,0 12,5 | 139,7 | 4,0 6,3 10,0 | 152 | 5,10 6,30 9,70 |
|  |  | 6,3 8,0 12,5 | 168,3 | 4,5 7,1 11,0 |  | 5,10 6,30 9,70 |
| 250 | 273,0 | 6,3 10,0 | 139,7 | 4,0 6,3 | 178 | 7,40 12,00 |
|  |  | 6,3 10,0 | 168,3 | 4,5 7,1 |  | 7,40 12,00 |
|  |  | 6,3 10,0 | 219,1 | 6,3 8,0 |  | 7,40 12,00 |
| 300 | 323,9 | 7,1 10,0 | 168,3 | 4,5 7,1 | 203 | 11,00 16,00 |
|  |  | 7,1 10,0 | 219,1 | 6,3 8,0 |  | 11,00 16,00 |
|  |  | 7,1 10,0 | 273,0 | 6,3 10,0 |  | 11,00 16,00 |
| 350 | 355,6 | 8,0 11,0 | 219,1 | 6,3 8,0 | 330 | 23,00 31,00 |
|  |  | 8,0 11,0 | 273,0 | 6,3 10,0 |  | 23,00 31,00 |
|  |  | 8,0 11,0 | 323,9 | 7,1 10,0 |  | 23,00 31,00 |
| 400 | 406,4 | 8,8 12,5 | 273,0 | 6,3 10,0 | 356 | 31,00 43,00 |
|  |  | 8,8 12,5 | 323,9 | 7,1 10,0 |  | 31,00 43,00 |
|  |  | 8,8 12,5 | 255,6 | 8,0 11,0 |  | 31,00 43,00 |
| 450 | 475,0 | 10,0 | 323,9 | 7,1 | 381 | 42,00 |
|  |  |  | 355,6 | 8,0 |  |  |
|  |  |  | 406,4 | 8,8 |  |  |
| 500 | 508,0 | 11,0 | 355,6 | 8,0 | 508 | 65,00 |
|  |  |  | 406,4 | 8,8 |  |  |
|  |  |  | 457,0 | 10,0 |  |  |

35                                                                                 4

ГОСТ 17378-2001

Окончание таблицы 1

Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 610,0 | 12,5 | 406,4 | 8,8 | 508 | 94,0 |
|  |  |  | 457,0 | 10,0 |  |  |
|  |  |  | 508,0 | 11,0 |  |  |
| 700 | 711,0 | __ | 457,0 | 10,0 | 610 | ----- |
|  |  |  | 508,0 | 11,0 |  |  |
|  |  |  | 610,0 | 12,5 |  |  |
| 800 | 813,0 |  | 508,0 | 11,0 |  |  |
|  |  |  | 610,0 | 12,5 |  |  |
|  |  |  | 711,0 | ---- |  |  |
| 900 | 914,0 |  | 610,0 | 12,5 |  |  |
|  |  |  | 711,0 | __ |  |  |
|  |  |  | 813,0 |  |  |  |
| 1000 | 1016,0 |  | 711,0 | __ |  |  |
|  |  |  | 813,0 |  |  |  |
|  |  |  | 914,0 |  |  |  |
| П р и м е ч а н и е – Масса приведена для справок |  |  |  |  |  |  |

Т а б л и ц а 2 – Переходы исполнения 2

Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 38 | 2,0 3,0 4,0 | 32 | 2,0 3,0 4,0 | 30 | 0,1 0,2 0,2 |
|  |  | 2,0 3,0 4,0 | 25 | 1,6 3,0 3,0 |  | 0,1 0,2 0,2 |
| 40 | 45 | 2,5 4,0 5,0 |  | 1,6 3,0 3,0 |  | 0,1 0,2 0,3 |
|  |  | 2,5 4,0 5,0 | 32 | 2,0 4,0 5,0 |  | 0,1 0,2 0,3 |
|  |  | 2,5 4,0 5,0 | 38 | 2,0 4,0 5,0 |  | 0,1 0,2 0,3 |
| 50 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 25 | 1,6 1,6 3,0 3,0 | 45 | 0,2 0,3 0,3 0,4 |

5                                                                                      36

ГОСТ 17378-2001

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 32 | 2,0 2,0 3,0 4,0 | 45 | 0,2 0,3 0,3 0,4 |
|  |  | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 38 | 2,0 4,0 4,0 4,0 |  | 0,2 0,3 0,3 0,4 |
|  |  | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 45 | 2,5 2,5 4,0 5,0 | 60 | 0,2 0,3 0,3 0,4 |
| 65 | 76 | 3,0 3,5 5,0 6,0 7,0 | 38 | 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 | 55 | 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 |
|  |  | 3,0 3,5 5,0 6,0 7,0 | 45 | 2,5 2,5 4,0 4,0 5,0 | 70 | 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 |
|  |  | 3,0 3,5 5,0 6,0 7,0 | 57 | 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 |  | 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 |
| 80 | 89 | 3,5 6,0 8,0 | 45 | 2,5 4,0 5,0 | 75 | 0,6 0,9 1,2 |
|  |  | 3,5 6,0 8,0 | 57 | 3,0 4,0 5,0 |  | 0,6 0,9 0,2 |
|  |  | 3,5 6,0 8,0 | 76 | 3,5 5,0 6,0 |  | 0,6 0,9 1,2 |
| 100 | 108 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 80 | 0,9 1,2 1,6 1,8 |
|  |  | 4,0 6,0 8,0 9,0 | 76 | 3,5 5,0 6,0 7,0 |  | 0,9 1,2 1,6 1,8 |

37                                                                           6

ГОСТ 17378-2001

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 108 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | 89 | 3,5 6,0 8,0 8,0 | 80 | 0,9 1,2 1,6 1,8 |
|  | 114 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 |  | 1,0 1,3 1,7 1,9 |
|  |  | 4,0 6,0 8,0 9,0 | 76 | 3,5 5,0 6,0 7,0 |  | 1,0 1,3 1,7 1,9 |
|  |  | 4,0 6,0 8,0 9,0 | 89 | 3,5 6,0 8,0 8,0 |  | 1,0 1,3 1,7 1,9 |
| 125 | 133 | 4,0 8,0 10,0 | 57 | 3,0 4,0 5,0 | 100 | 1,3 2,5 3,1 |
|  |  | 5,0 8,0 10,0 | 76 | 3,5 5,0 6,0 |  | 1,6 2,5 3,1 |
|  |  | 4,0 6,0 8,0 | 89 | 3,5 5,0 6,0 |  | 1,3 1,9 2,5 |
|  |  | 5,0 8,0 8,0 10,0 | 108 | 4,0 6,0 8,0 9,0 |  | 1,6 2,5 2,5 3,1 |
|  |  | 5,0 8,0 8,0 10,0 | 114 | 4,0 6,0 8,0 9,0 |  | 1,6 2,5 2,5 3,1 |
| 150 | 159 | 4,5 8,0 10,0 12,0 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 75 | 1,5 2,6 3,2 3,9 |
|  |  | 4,5 8,0 10,0 12,0 | 76 | 3,5 5,0 6,0 7,0 |  | 1,5 2,6 3,2 3,9 |
|  |  | 4,5 8,0 10,0 12,0 | 89 | 3,5 6,0 8,0 8,0 | 130 | 2,3 3,9 4,8 5,9 |

7                                                                                     38

ГОСТ 17378-2001

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 159 | 4,5 8,0 10,0 12,0 | 108 | 4,0 6,0 8,0 9,0 | 130 | 2,3 3,9 4,8 5,9 |
|  |  | 4,5 8,0 10,0 12,0 | 114 | 4,0 6,0 8,0 9,0 |  | 2,3 3,9 4,8 5,9 |
|  |  | 4,5 8,0 10,0 12,0 | 133 | 4,0 8,0 10,0 10,0 |  | 2,3 3,9 4,8 5,9 |
|  | 168 | 4,5 8,0 10,0 12,0 | 57 | 3,0 4,0 5,0 6,0 | 75 | 1,6 2,7 3,3 4,0 |
|  |  | 4,5 8,0 10,0 12,0 | 76 | 3,5 5,0 6,0 7,0 |  | 1,6 2,7 3,3 4,0 |
|  |  | 4,58,0 10,0 12,0 | 89 | 3,5 6,0 8,0 8,0 | 130 | 2,6 4,1 5,1 6,2 |
|  |  | 4,5 8,0 10,0 12,0 | 108 | 4,0 6,0 8,0 9,0 |  | 2,6 4,1 5,1 6,2 |
|  |  | 4,5 8,0 10,0 12,0 | 114 | 4,0 6,0 8,0 9,0 |  | 2,6 4,1 5,1 6,2 |
|  |  | 4,5 8,0 10,0 12,0 | 133 | 4,0 8,0 10,0 10,0 |  | 2,6 4,1 5,1 6,2 |
| 200 | 219 | 6,0 10,0 12,0 14,0 16,0 | 57 | 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 | 95 | 2,9 4,6 5,5 6,4 7,3 |
|  |  | 6,0 10,0 12,0 14,0 16,0 | 76 | 3,5 5,0 5,0 6,0 7,0 |  | 2,9 4,6 5,5 6,4 7,3 |

39                                                                                     8

ГОСТ 17378-2001

Продолжение таблицы 2                                                                                          Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 219 | 6,0 10,0 12,0 14,0 16,0 | 89 | 3,5 5,0 5,0 6,0 8,0 | 95 | 2,9 4,6 5,5 6,4 7,3 |
|  |  | 6,0 10,0 12,0 14,0 16,0 | 108 | 4,0 6,0 8,0 8,0 9,0 |  | 2,9 4,6 5,5 6,4 7,3 |
|  |  | 6,0 10,0 12,0 14,0 16,0 | 114 | 4,0 6,0 8,0 8,0 9,0 |  | 2,9 4,6 5,5 6,4 7,3 |
|  |  | 6,0 10,0 12,0 14,0 16,0 | 133 | 4,0 8,0 8,0 10,0 10,0 | 140 | 4,4 7,2 8,8 10,0 12,0 |
|  |  | 6,0 10,0 12,0 14,0 16,0 | 159 | 4,5 8,0 10,0 12,0 12,0 |  | 4,4 7,2 8,8 10,0 12,0 |
|  |  | 6,0 10,0 12,0 14,0 16,0 | 168 | 4,5 8,0 10,0 12,0 12,0 |  | 4,4 7,2 8,8 10,0 12,0 |
| 250 | 273 | 7,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 | 108 | 4,0 6,0 8,0 8,0 9,0 9,0 |  | 6,0 8,5 10,0 12,0 13,0 15,0 |
|  |  | 7,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 | 114 | 4,0 6,0 8,0 8,0 9,0 9,0 |  | 6,0 8,5 10,0 12,0 13,0 15,0 |
|  |  | 7,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 | 133 | 4,0 6,0 8,0 8,0 10,0 10,0 |  | 6,0 8,5 10,0 12,0 13,0 15,0 |

9                                                                                   40

ГОСТ 17378-2001

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 273 | 7,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 | 159 | 4,5 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 | 180 | 8,3 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 |
|  |  | 7,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 | 168 | 4,5 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 |  | 8,3 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 |
|  |  | 7,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 | 219 | 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 |  | 8,3 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 |
| 300 | 325 | 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 22,0 | 108 | 4,0 4,0 6,0 6,0 8,0 8,0 9,0 | 140 | 9,0 11,0 16,0 18,0 20,0 23,0 28,0 |
|  |  | 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 22,0 | 114 | 4,0 4,0 6,0 6,0 8,0 8,0 9,0 |  | 9,0 11,0 16,0 18,0 20,0 23,0 28,0 |
|  |  | 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 22,0 | 133 | 5,0 6,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 |  | 11,0 13,0 16,0 18,0 20,0 23,0 18,0 |
|  |  | 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 22,0 | 159 | 4,5 6,0 8,0 8,0 10,0 10,0 12,0 |  | 11,0 14,0 16,0 18,0 20,0 23,0 28,0 |
|  |  |  | 168 | 4,0 6,0 8,0 8,0 |  | 11,0 14,0 16,0 18,0 |

41                                                                                                 10

ГОСТ 17378-2001

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 325 | 16,0 18,0 22,0 | 168 | 10,0 10,0 12,0 | 140 | 20,0 23,0 28,0 |
|  |  | 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 22,0 | 219 | 7,0 8,0 10,0 10,0 12,0 14,0 16,0 | 180 | 11,0 14,0 17,0 20,0 22,0 25,0 31,0 |
|  |  | 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 22,0 | 273 | 7,0 10,0 12,0 12,0 14,0 16,0 18,0 |  | 11,0 14,0 17,0 20,0 22,0 25,0 31,0 |
| 350 | 377 | 12,0 16,0 20,0 24,0 26,0 | 159 | 6,0 8,0 10,0 12,0 12,0 | 220 | 22,0 29,0 25,0 42,0 45,0 |
|  |  | 12,0 16,0 20,0 24,0 26,0 | 168 | 6,0 8,0 10,0 12,0 12,0 |  | 22,0 29,0 35,0 42,0 45,0 |
|  |  | 12,0 16,0 20,0 24,0 26,0 | 219 | 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 |  | 22,0 29,0 35,0 42,0 45,0 |
|  |  | 10,0 12,0 14,0 16,0 20,0 24,0 26,0 | 273 | 7,0 10,0 12,0 12,0 16,0 18,0 18,0 |  | 20,0 24,0 28,0 31,0 38,0 45,0 49,0 |
|  |  | 10,0 12,0 14,0 16,0 20,0 24,0 26,0 | 325 | 8,0 10,0 12,0 16,0 18,0 22,0 22,0 |  | 20,0 24,0 28,0 31,0 38,0 45,0 49,0 |
| 400 | 426 | 12,0 16,0 20,0 | 159 | 8,0 10,0 10,0 |  | 37,0 53,0 65,0 |

11                                                                                                        42

ГОСТ 17378-2001

Окончание таблицы 2

Размеры в миллиметрах

| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 426 | 22,0 26,0 28,0 | 159 | 10,0 12,0 12,0 | 220 | 71,0 83,0 89,0 |
|  |  | 12,0 16,0 20,0 22,0 26,0 28,0 | 168 | 8,0 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 |  | 37,0 53,0 65,0 71,0 83,0 89,0 |
|  |  | 12,0 16,0 20,0 22,0 26,0 28,0 | 219 | 8,0 10,0 12,0 12,0 14,0 16,0 |  | 32,0 45,0 56,0 61,0 72,0 76,0 |
|  |  | 12,0 16,0 20,0 22,0 26,0 28,0 | 273 | 10,0 12,0 14,0 14,0 18,0 18,0 |  | 27,0 36,0 44,0 48,0 56,0 59,0 |
|  |  | 10,0 12,0 14,0 16,0 20,0 22,0 26,0 28,0 | 325 | 8,0 10,0 12,0 12,0 16,0 18,0 20,0 22,0 |  | 23,0 27,0 31,0 36,0 44,0 48,0 56,0 59,0 |
|  |  | 10,0 12,0 14,0 16,0 20,0 22,0 26,0 28,0 | 377 | 10,0 12,0 14,0 16,0 20,0 20,0 24,0 26,0 |  | 23,0 27,0 31,0 36,0 44,0 48,0 56,0 59,0 |
| 500 | 530 | 12,0 14,0 16,0 20,0 22,0 26,0 | 377 | 10,0 12,0 12,0 16,0 20,0 22,0 | 300 | 46,0 54,0 61,0 75,0 81,0 94,0 |
|  |  | 12,0 14,0 16,0 20,0 22,0 26,0 | 426 | 10,0 12,0 16,0 16,0 20,0 20,0 |  | 46,0 54,0 61,0 75,0 81,0 94,0 |
| П р и м е ч а н и е – Масса приведена для справок. |  |  |  |  |  |  |

43                                                                                                           12

ГОСТ 17378-2001

Примеры условных обозначений:

- концентрического перехода исполнения 1, D = 76,1мм, Т = 2,9 мм, D1  = 48,3 мм,  Т1 = 2,6 мм из стали марки Р9:

Переход К-1-76,1 .  2,9-48,3 . 2,6-Р9 ГОСТ 17378-2001

- концентрического перехода исполнения 2, D = 76,1мм, Т = 3,0 мм, D1  = 45 мм,  Т1 = 2,5 мм из стали марки 20:

Переход Э-76 .  3-45 . 2,5  ГОСТ 17378-2001

- то же, из стали марки 0,9Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:

Переход П Э-76 .  3-45 . 2,5-09Г2С  ГОСТ 17378-2001.

4.2. Толщина стенки переходов в неторцевых сечениях должна быть не менее Т1   при наружном диаметре сечения не более 1,1 D1 , а в остальных сечениях – не менее Т.

4.3. Радиусы сопряжения поверхностей переходов (рисунок 1) должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3 – Радиусы сопряжения поверхностей переходов

| Тип перехода | r1 | r2 |
| --- | --- | --- |
|  | не менее |  |
| Концентрический Эксцентрический | 0,4 D 0,3 D | 0,4 D1 0,3 D1 |

4.4 По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление переходов других размеров.

5. Технические условия

Технические условия – по ГОСТ 17380.

_______________________________________________________________________________________

УДК: 621.643.4:006.354                           МКС 23.040.40                             Г18                       ОКП 14 6800

_______________________________________________________________________________________

13                                                                                    4