ОСТ 34-10-740-93

Группа Е25

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

БЛОК КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСКИ

Конструкция и размеры

ОКП 31 1312

Дата введения 1994-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

УТВЕРЖДЕН приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации N 158 от 12 июля 1993 г.

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.И.Есарев, В.В.Горбачев, О.В.Стрельников (руководитель темы), Н.В.Паутов, И.П.Горяинова

ВЗАМЕН ОСТ 34-42-740-85

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на которые дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 103-76 | Таблица 3 |
| ГОСТ 535-88* | Таблица 3 |
| ГОСТ 5915-70 | Таблица 2 |
| ГОСТ 10605-72** | Таблица 2 |
| ГОСТ 14637-89 | Таблица 3 |
| ГОСТ 19903-74 | Таблица 3 |
| ТУ 34-42-10380-83 | п.2.2 |
| ОСТ 34-10-723-93 | n.2.2 |
| ОСТ 34-10-740-93 | Таблица 2 |
| ОСТ 34-10-741-93 | Таблица 2 |

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 535-2005, здесь и далее по тексту;

** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 10605-94, здесь и далее по тексту. – Прим. ред.

1. Настоящий стандарт распространяется на на блоки крепления подвесок станционных трубопроводов ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС.

2. Конструкция и основные размеры, допускаемые нагрузки и материал деталей должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1 и 2.

Черт.1

Таблица 1

Размеры в мм

| Обозначение блока крепления |  | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 12 | 4,4 (450) | 200 | 210 | 100 | 60 | 0,66 |
| 02 |  |  | 300 | 310 |  |  | 0,76 |
| 03 |  |  | 400 | 410 | 150 |  | 0,84 |
| 04 | 16 | 14,7 (1500) | 200 | 215 | 100 | 90 | 1,67 |
| 05 |  |  | 300 | 315 | 150 |  | 1,84 |
| 06 |  |  | 400 | 415 |  |  | 2,00 |
| 07 | 20 | 23,5 (2400) | 200 | 215 | 100 |  | 2,13 |
| 08 |  |  | 300 | 315 | 150 |  | 2,38 |
| 09 |  |  | 400 | 415 |  |  | 2,82 |
| 10 | 24 | 33,3 (3400) | 200 | 220 | 100 | 100 | 3,36 |
| 11 |  |  | 300 | 320 | 200 |  | 3,71 |
| 12 |  |  | 400 | 420 |  |  | 4,07 |
| 13 | 30 | 53,9 (5500) | 300 | 320 |  | 120 | 6,32 |
| 14 |  |  | 400 | 420 |  |  | 6,88 |
| 15 |  |  | 500 | 520 |  |  | 7,43 |
| 16 | 36 | 78,4 (8000) | 300 | 325 |  | 160 | 11,20 |
| 17 |  |  | 600 | 625 | 250 |  | 13,80 |
| 18 |  |  | 800 | 825 |  |  | 15,20 |
| 19 | 42 | 107,9 (11000) | 400 | 430 |  |  | 15,00 |
| 20 |  |  | 600 | 630 |  |  | 17,20 |
| 21 |  |  | 800 | 830 |  |  | 19,40 |
| 22 | 48 | 147,1 (150000) | 400 | 435 |  | 200 | 23,50 |
| 23 |  |  | 600 | 635 |  |  | 26,30 |
| 24 |  |  | 800 | 835 |  |  | 29,10 |
| 25 | 56 | 196,1 (20000) | 400 | 440 |  |  | 29,80 |
| 26 |  |  | 600 | 640 |  |  | 33,70 |
| 27 |  |  | 800 | 840 |  |  | 37,60 |
| 28 | 12 | 4,4 (450) | 160 | 170 | 80 | 60 | 0,60 |
| 29 |  |  | 500 | 510 | 150 |  | 0,93 |
| 30 |  |  | 650 | 660 | 250 |  | 1,07 |
| 31 | 16 | 14,7 (1500) | 600 | 610 | 200 | 90 | 2,30 |
| 32 |  |  | 750 | 760 | 250 |  | 2,53 |
| 33 | 20 | 23,5 (2400) | 650 | 665 | 150 |  | 3,22 |
| 34 |  |  | 800 | 815 | 250 |  | 3,59 |
| 35 |  |  | 850 | 865 |  |  | 3,70 |
| 36 | 24 | 33,3 (3400) | 700 | 720 | 200 | 100 | 5,05 |
| 37 |  |  | 850 | 870 | 250 |  | 5,58 |
| 38 | 30 | 53,9 (5500) | 800 | 820 |  | 120 | 9,12 |
| 39 |  |  | 1050 | 1070 |  |  | 10,50 |
| 40 | 36 | 78,4 (8000) | 1000 | 1025 |  | 160 | 17,30 |

Пример условного обозначения блока крепления подвески с тягой  20 мм и  400 мм:

БЛОК КРЕПЛЕНИЯ 09 ОСТ 34-10-740-93

Таблица 2

| Обозначение блока крепления | Поз.1 Тяга резьбовая с ушком 1 шт. | Поз.2 Плита 2 шт. | Поз.3 Гайка 2 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обозначение по |  |  |
|  | ОСТ 34-10-741 | ОСТ 34-10-740 |  |
| 01 | 1-01 | 2-01 | M12.8 ГОСТ 5915 |
| 02 | 1-02 |  |  |
| 03 | 1-03 |  |  |
| 04 | 1-04 | 2-02 | М16.8 ГОСТ 5915 |
| 05 | 1-05 |  |  |
| 06 | 1-06 |  |  |
| 07 | 1-07 | 2-03 | M20.8 ГОСТ 5915 |
| 08 | 1-08 |  |  |
| 09 | 1-09 |  |  |
| 10 | 1-10 | 2-04 | M24.8 ГОСТ 5915 |
| 11 | 1-11 |  |  |
| 12 | 1-12 |  |  |
| 13 | 1-13 | 2-05 | М30.8 ГОСТ 5915 |
| 14 | 1-14 |  |  |
| 15 | 1-15 |  |  |
| 16 | 1-16 | 2-06 | M36.8 ГОСТ 5915 |
| 17 | 1-17 |  |  |
| 18 | 1-18 |  |  |
| 19 | 1-19 | 2-07 | M42.8 ГОСТ 5915 |
| 20 | 1-20 |  |  |
| 21 | 1-21 |  |  |
| 22 | 1-22 | 2-08 | М48.8 ГОСТ 5915 |
| 23 | 1-23 |  |  |
| 24 | 1-24 |  |  |
| 25 | 1-25 | 2-09 | М56.02 ГОСТ 10605 |
| 26 | 1-26 |  |  |
| 27 | 1-27 |  |  |
| 28 | 1-28 | 2-01 | M12.8 ГОСТ 5915 |
| 29 | 1-29 |  |  |
| 30 | 1-30 |  |  |
| 31 | 1-31 | 2-02 | M16.8 ГОСТ 5915 |
| 32 | 1-32 |  |  |
| 33 | 1-33 | 2-03 | М20.8 ГОСТ 5915 |
| 34 | 1-34 |  |  |
| 35 | 1-35 |  |  |
| 36 | 1-36 | 2-04 | М24.8 ГОСТ 5915 |
| 37 | 1-37 |  |  |
| 38 | 1-38 | 2-05 | М30.8 ГОСТ 5915 |
| 39 | 1-39 |  |  |
| 40 | 1-40 | 2-06 | М36.8 ГОСТ 5915 |

2.1. Размеры для справок.

2.2. Остальные технические требования по ТУ 34-42-10380 и по ОСТ 34-10-723.

3. Конструкция и размеры плиты должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3.

Черт.2

Таблица 3

Размеры в мм

| Обозначение плиты | Для тяг диам. | (пред. откл. Н14) | ВхВ |  | Масса, кг | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-01 | 12 | 14 | 60 | 6 | 0,17 | Полоса |
| 2-02 | 16 | 18 | 90 | 8 | 0,50 |  |
| 2-03 | 20 | 23 |  |  |  |  |
| 2-04 | 24 | 27 | 100 | 10 | 0,74 |  |
| 2-05 | 30 | 33 | 120 | 12 | 1,27 | Лист |
| 2-06 | 36 | 39 | 160 | 16 | 2,65 |  |
| 2-07 | 42 | 46 |  |  | 2,63 |  |
| 2-08 | 48 | 52 | 200 |  | 4,80 |  |
| 2-09 | 56 | 60 |  |  | 4,72 |  |

Пример обозначения плиты для тяги  20 мм;

ПЛИТА 2-03 ОСТ 34-10-740-93.